{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Лист1","ОПС"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":984,"n_cols":10,"rows_kept":984,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"                                   Рекомендации по применению расценок на "]
[null,"                 пусконаладочные работы  по электротехническим устройствам"]
[]
[null," Приемо-сдаточным испытаниям должно быть подвергнуто электрооборудование до 500 кВ, вновь вводимое в эксплуатацию,  "]
[null,"                                                   в соответствии с  главой 1.8. ПУЭ"]
[]
["№ п/п","Нормы приемо-сдаточных испытаний","            Учтено  в   расценках",{"$nulls":5},"Примечания"]
[null,"оборудования,  согласно ПУЭ глава 1.8., изд. 7            (СНиП 3.05.06-85)","основная расценка на комплекс пусконаладочных  работ","доп. расценки на работы не учтенные в основной расценке"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,5]
[1,"Синхронные  генераторы и возбудители"]
["1.1.","Синхронные  генераторы и компенсаторы","ТЕРп1-01-01"]
["1.1.1.","Определение возможности включения без сушки генераторов выше 1 кВ следует производить в соответствии с указаниями завода-изготовителя","+",{"$nulls":5},"Синхронные генераторы мощностью более 1 МВт напряжением выше 1 кВ, а также синхронные компенсаторы"]
["1.1.2.","Измерение сопротивления изоляции мегаомметром","+",{"$nulls":5},"испытываются в полном объеме."]
["1.1.3.","Испытание изоляции обмотки сатора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки по фазам","---","ТЕРп1-12-01",{"$nulls":4},"Генераторы мощностью до 1 МВт напряжением выше 1  кВ испытываются по п.п. 1.1.1.-1.1.5.  и  1.1.7.-1.1.15."]
["1.1.4.","Испытание изоляции повышенным  напряжением промышленной частоты","---","ТЕРп1-12-01",{"$nulls":4},"Генераторы напряжением до 1  кВ, независимо от мощности испытываются по п.п. 1.1.2., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.8., 1.1.10.-1.1.14."]
["1.1.5.","Измерение сопротивления постоянному току","+"]
["1.1.6.","Измерение сопротивления обмотки ротора переменному току","+"]
["1.1.7.","Проверка и испытание электрооборудования систем возбуждения","ТЕРп 1-01-13  - ТЕРп1-01-19"]
["1.1.7.1.","Измерение сопротивления изоляции мегаомметром","+"]
["1.1.7.2.","Испытание  повышенным  напряжением промышленной частоты","+"]
["1.1.7.3.","Измерение сопротивления постоянному току обмоток трансформаторов и электрических машин в системах возбуждения","+"]
["1.1.7.4.","Проверка трансформаторов (выпрямительных, последовательных, собственных нужд, начального возбуждения, измерительных трансформаторов тока и напряжения)","+"]
["1.1.7.5.","Определение характеристики вспомогательного синхронного генератора промышленной частоты в системах СТН","+"]
["1.1.7.6.","Определение характеристики индукторного генератора совместно с выпрямительной установкой в системе ВЧ возбуждения","+"]
["1.1.7.7.","Определение внешней характеристики вращающегося подвозбудителя в системах ВЧ возбуждения","+"]
["1.1.7.8.","Проверка элементов обращенного синхронного генератора, вращающегося преобразователя в системе БСВ","+"]
["1.1.7.8.1.","измерение сопротивления постоянному току: переходных контактных соединений вращающегося выпрямителя,  токопровода, соединения вентилей с предохранителями, самих предохранителей","+"]
["1.1.7.8.2.","проверка усилия затяжки вентилей, предохранителей RC-цепей, варисторов и т.д., в соответствии с заводскими нормами","+"]
["1.1.7.8.3.","измерение обратных токов вентилей вращающегося преобразователя в полной схеме с RC-цепями (либо варисторами) при напряжении, равном повторяющемуся для данного класса  ","+"]
["1.1.7.9.","Определение характеристик обращенного генератора и вращающегося выпрямителя в режимах трехфазного короткого замыкания генератора (блока)","+"]
["1.1.7.9.1.","измерение тока: статора, ротора, возбуждения возбудителя","+"]
["1.1.7.9.2.","измерение напряжения ротора","+"]
["1.1.7.10.","Проверка тиристорных преобразователей систем СТС, СТН, БСВ","+"]
["1.1.7.10.1.","измерение сопротивления изоляции","+"]
["1.1.7.10.2.","испытание повышенным напряжением","---","ТЕРп1-12-03"]
["1.1.7.10.3.","гидравлическое испытание повышенным давлением воды тиристорных преобразователей с водяной системой охлаждения","+"]
["1.1.7.10.4.","повторная проверка изоляции ТП после заполнения дисциллятом","+"]
["1.1.7.10.5.","проверка отсутствия пробитых тиристоров, поврежденных RC-цепей омметром","+"]
["1.1.7.10.6.","измерение сопротивления постоянному току плавкой вставки каждого силового предохранителя","+"]
["1.1.7.10.7.","проверка состояния системы управления тиристоров","+"]
["1.1.7.10.8.","проверка ТП при работе генератора в номинальном режиме","+"]
["1.1.7.11.","проверка выпрямительной диодной установки в системе ВЧ возбуждения  при работе генератора в номинальном режиме","+"]
["1.1.7.12.","проверка коммутационной аппаратуры, силовых резисторов, аппаратуры собственных нужд систем возбуждения","+"]
["1.1.7.13.","Измерение температуры силовых резисторов,  диодов, предохранителей, шин и других элементов преобразователей и шкафов, в которых они расположены, после включения систем возбуждения под нагрузку","+"]
["1.1.8.","Определение характеристик генератора:","+"]
["1.1.8.1.","трехфазного КЗ","+"]
["1.1.8.2.","холостого хода","+"]
["1.1.9.","Испытание междувитковой изоляции","+"]
["1.1.10.","измерение вибрации","+"]
["1.1.11.","Проверка и испытание системы охлаждения","+",{"$nulls":5},"в соответствии с инструкцией завода-изготовителя"]
["1.1.12.","Проверка и испытание системы маслоснабжения","+",{"$nulls":5},"в соответствии с инструкцией завода-изготовителя"]
["1.1.13.","Проверка изоляции подшипника при работе генератора (компенсатора)","+"]
["1.1.14.","Испытание генератора (компенсатора) под нагрузкой","+"]
["1.1.15.","Определение характеристик коллекторного возбудителя:","+"]
["1.1.15.1.","холостого хода","+"]
["1.1.15.2.","нагрузочной характеристики","+"]
["1.1.16.","Испытание концевых выводов обмотки статора турбогенератора серии ТГВ","+"]
["1.1.16.1.","измерение сопротивления изоляции","+"]
["1.1.16.2.","испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты","---","ТЕРп1-12-01"]
["1.1.16.3.","измерение тангенса угла диэлектрических потерь","+"]
["1.1.16.4.","проверка газоплотности","+"]
["1.1.17.","Измерение остаточного напряжения генератора при отключении АГП в цепи ротора","+"]
["1.1.18.","Испытание генератора (компенсатора) под нагрузкой","+"]
[]
["1.2.","Машины постоянного тока","ТЕРп 1-7-3"]
["1.2.1.","Определение возможности включения без сушки машин постоянного тока с измерением коэффициента абсорбции","+",{"$nulls":5},"Машины постоянного тока мощностью до 200 кВт, напряжением до 440 В следует"]
["1.2.2.","Измерение сопротивления изоляции:","+",{"$nulls":5},"испытывать по п.п.1.2.1.,  1.2.2., 1.2.4.3., 1.2.8."]
["1.2.2.1.","обмоток","+",{"$nulls":5},"все остальные машины -дополнительно по"]
["1.2.2.2.","бандажей","+",{"$nulls":5},"п.п. 1.2.3, 1.2.4.1."]
["1.2.3.","Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты","----","ТЕРп 1-12-2-3,     ТЕРп 1-12-3-1",{"$nulls":4},"возбудители синхронных генераторов и"]
["1.2.4.","Измерение сопротивления постоянному току:","+",{"$nulls":5},"компенсаторов следует испытывать по п.п."]
["1.2.4.1.","обмоток возбуждения","+",{"$nulls":5},"1.2.1.-1.2.6., 1.2.8."]
["1.2.4.2.","обмотки якоря","+"]
["1.2.4.3.","реостатов и пускорегулирующих резисторов","+"]
["1.2.5.","Снятие характеристик холостого хода и испытание  витковой изоляции","+"]
["1.2.6.","Снятие нагрузочной характеристики","+"]
["1.2.7.","Измерение воздушных зазоров между полюсами","+",{"$nulls":5},"производится у машин мощностью 200 кВт и более, а также  для машин поступивших на место монтажа в разобранном виде"]
["1.2.8.","Испытание на холостом ходу и под нагрузкой","+"]
[null,null,"измерение и выбор ступеней пускорегулировочных резисторов в цепи ротора или якоря электрической машины"]
[null,null,"проверка установки щеток на нейтрали и степени их искрения на коллекторе"]
[]
["1.3.","Электродвигатели переменного тока","ТЕРп 1-7-4"]
["1.3.1.","Определение возможности включения без сушки электродвигателей напряжением  выше 1 кВ","+",{"$nulls":5},"Электродвигатели напряжением до 1 кВ "]
["1.3.2.","Измерение сопротивления изоляции","+",{"$nulls":5},"испытываются по п.п. 1.3.2., 1.3.4.2., 1.3.5., 1.3.6."]
["1.3.3.","Испытание повышенным напряжением промышленной частоты","---","ТЕРп 1-12-02",{"$nulls":4},"электродвигатели напряжением выше 1 кВ"]
["1.3.4.","Измерение сопротивления постоянному току:","+",{"$nulls":5},"испытываются по п.п. 1.3.1.- 1.3.6."]
["1.3.4.1","обмотки статора и ротора","+"]
["1.3.4.2.","реостатов и пускорегулирующих резисторов","+"]
["1.3.5.","Проверка работы электродвигателя на холдостом ходу или с ненагруженным механизмом","+"]
["1.3.6.","Проверка работы электродвигателя под нагрузкой","+"]
[]
["1.4.","Тиристорные системы возбуждения  синхронных электродвигателей","Сумимирование расценок по таблицам          ТЕРп 1-01, ТЕРп 1-08, ТЕРп 1-09"]
[]
["1.5.","Многоскоростные электродвигатели","ТЕРп 1-07-01 и ТЕРп 1-07-02 с коэффициентом 1,6"]
["1.5.1.","Асинхронные электродвигатели напряжением 380В привода разъединителей 110 кВ ","ТЕРп1-7-1-1"]
[]
["1.6.","Электромашинные усилители","ТЕРп 01-07-03 с коэффициентом 2"]
[]
["1.7.","Генераторы непромышленной частоты","ТЕРп 01-07-02"]
[]
["1.8.","Нереверсивная бесщеточная система возбуждения синхронного компенсатора","ТЕРп 01-01-19 с коэффициентом 0,7"]
[]
["1.8.","Электроаппараты: соленоид электромагнитный, электромагнитная муфта,  электромагнит подъема и т.п.","ТЕРп 1-07-03 с коэффициентом 0,6"]
[]
["1.9.","Устройства синхронизации генераторов напряжением до 1 кВ","ТЕРп 1-05-27 с коэффициентом 0,7"]
[]
[2,"Силовые и измерительные трансформаторы","расценки таблиц   ТЕРп1-02-001,"]
[null,"автотрансформаторы, масляные реакторы и","ТЕРп1-02-002,"]
[null,"заземляющие дугогасящие реакторы","ТЕРп 1-02-03,"]
[null,null,"ТЕРп1-02-04"]
["2.1.","Маслонаполненные трансформаторы до 630 кВА"]
["2.1.1.","определение условий включения трансформатора","+",{"$nulls":5},"Следует производить в соответствии с указаниями завода-изготовителя"]
["2.1.2.","измерение сопротивления изоляции","+"]
["2.1.3.","проверка средств защиты масла","+",{"$nulls":5},"Следует производить в соответствии с указаниями завода-изготовителя"]
["2.1.4.","фазировка трансформатора","+"]
["2.1.5.","испытание трансформаторного масла","+",{"$nulls":5},"из герметизированных  трансформаторов проба масла не отбирается"]
["2.1.5.1.","пробивное напряжение ","+"]
["2.1.5.2.","кислотное число","+"]
["2.1.6.","испытание включением толчком на номинальное напряжение","+"]
[null,null,"проверка устройств вторичной коммутации тр-ра до первого промежуточного клемммного ряда зажимов вне тр-ра"]
[null,null,"проверка устройств переключения напряжения тр-ра под нагрузкой"]
[null,null,"проверка газовой защиты силовых тр-ров замыканием выходных зажимов контактов реле"]
["2.2. ","Маслонаполненные тр-ры мощностью до 1,6 МВА","все таблицы  ТЕРп 1-02"]
["2.2.1.","определение условий включения трансформатора","+"]
["2.2.2.","измерение сопротивления изоляции","+"]
["2.2.3.","измерение сопротивления обмоток постоянному току","+"]
["2.2.4.","испытание бака с радиаторами","+",{"$nulls":5},"испытаниям не подвергаются герметизированные и не имеющие расширителя трансформаторы"]
["2.2.5.","проверка средств защиты масла","+"]
["2.2.6.","фазировка трансформатора","+"]
["2.2.7.","испытание трансформаторного масла","+",{"$nulls":5},"Свежее масло перед заливкой вновь вводимых трансформаторов прибывающих без масла, должно быть испытано по показателям п.п.1-12"]
["2.2.7.1.","пробивное напряжение ","+",{"$nulls":5},"У трансформаторов до 110 кВ масло"]
["2.2.7.2.","кислотное число","+",{"$nulls":5},"испытывается по пп 1-7"]
["2.2.7.3","температура вспышки в закрытом тигле","+",{"$nulls":5},"У трансформаторов с пленочной защитой -"]
["2.2.7.4.","влогосодержание","+",{"$nulls":5},"дополнительно по пп.10"]
["2.2.7.5.","содержание механических примесей","+",{"$nulls":5},"для трансформаторов до 35 кВ допускается "]
["2.2.7.6.","тангенс угла диэлектрических потерь","+",{"$nulls":5},"не производить испытания по пп 3, 6, 7"]
["2.2.7.7.","водорастворимые кислоты и щелочи","+"]
["2.2.7.8.","содержание антиокислительной присадки","+",{"$nulls":5},"У трансформаторов, прибывающих на монтаж с маслом при наличии заводских "]
["2.2.7.9.","температура застывания","+",{"$nulls":5},"испытаний, проведенных не более чем за 6 месяцев до включения тр-ра в работу"]
["2.2.7.10.","гозосодержание","+",{"$nulls":5},"разрешается испытывать масло только по пп. 1, 2."]
["2.2.7.11.","стабильность против окисления","+"]
["2.2.7.12.","хроматографический анализ растворенных в масле газов","+",{"$nulls":5},"только для трансформаторов 110 кВ и выше, а также для блочных ТСН"]
["2.2.8.","испытание включением толчком на номинальное напряжение","+"]
[]
["2.3.","Маслонаполненные трансформаторы мощностью ","все таблицы ТЕРп 1-02"]
[null,"более 1,6 МВА,  ТСН электростанций независимо от напряжения"]
["2.3.1.","определение условий включения трансформатора","+"]
["2.3.2.","измерение сопротивления изоляции","+"]
["2.3.3.","измерение тангенса угла диэлектрических потерь","+"]
["2.3.4.","испытание повышенным напряжением промышленной частоты","---","ТЕРп 1-12-10, а также в этой расценке учтено измерение сопротивления изоляции мегаомметром",{"$nulls":4},"только для тр-ров напряжением до 35 кВ"]
["2.3.5.","измерение сопротивления обмоток постоянному току","+"]
["2.3.6.","проверка коэффициента трансформации","+"]
["2.3.7.","проверка группы соединения трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных  трансформаторов","+"]
["2.3.8.","измерение потерь холостого хода","+",{"$nulls":5},"для тр-ров 1000 кВА и более"]
["2.3.9.","измерение сопротивления короткого замыкания","+",{"$nulls":5},"для тр-ров 125 МВА и более"]
["2.3.10.","проверка работы переключающего устройства","+",{"$nulls":5},"производится в соответствии с указаниями завода-изготовителя"]
["2.3.11.","испытание бака с радиаторами","+"]
["2.3.12.","проверка устройств охлаждения","+"]
["2.3.13.","проверка средств защиты масла","+"]
["2.3.14.","фазировка трансформатора","+"]
["2.3.15.","испытание трансформаторного масла","+",{"$nulls":5},"объемы испытания  в соответствии с пп. 2.2.7.1.-2.2.7.12."]
["2.3.16.","испытание включением толчком на номинальное напряжение","+"]
["2.3.17.","испытание вводов","+"]
["2.3.17.1.","измерение сопротивления изоляции","+"]
["2.3.17.2.","измерение тангенса угла диэлектрических потерь","+"]
["2.3.17.3.","измерение емкости изоляции","+"]
["2.3.17.4.","испытание повышенным напряжением промышленной частоты","---","ТЕРп 1-12-23, а также в этой расценке учтено измерение сопротивления изоляции мегаомметром",{"$nulls":4},"только для тр-ров напряжением до 35 кВ"]
["2.3.17.5.","проверка качества уплотнений вводов","+"]
["2.3.17.6.","испытание трансфор масла из маслонаполненных вводов","+",{"$nulls":5},"у герметичных вводов испытания масла не проводятся"]
["2.3.17.6.1.","пробивное напряжение ","+"]
["2.3.17.6.2.","кислотное число","+"]
["2.3.17.6.3.","температура вспышки в закрытом тигле","+"]
["2.3.17.6.4.","влогосодержание","+"]
["2.3.17.6.5.","содержание механических примесей","+"]
["2.3.17.6.6.","тангенс угла диэлектрических потерь","+"]
["2.3.18.","испытание встроенных трансформаторов тока","---","ТЕРп01-02-17-2"]
["2.3.18.1.","испытание повышенным напряжением промышленной частоты вторичных обмоток","----","ТЕРп01-12-10-3"]
["2.3.18.2.","измерение сопротивления изоляции мегаомметром","---","+",{"$nulls":4},"только для тр-ров напряжением до 35 кВ"]
["2.3.18.3.","снятие характеристик намагничивания","---","ТЕРп01-02-17-2"]
["2.3.18.4.","измерение коэффициента трансформации","---","ТЕРп01-02-17-2"]
["2.3.18.5.","измерение сопротивления вторичных обмоток постоянному току","---","ТЕРп01-02-17-2",{"$nulls":4},"только для тр-ров 110 кВ и выше"]
[]
["2.4.","Сухие и  заполненные жидким диэлектриком ","ТЕРп1-02-005"]
[null,"трансформаторы  всех мощностей"]
["2.4.1.","определение условий включения трансформатора","+"]
["2.4.2.","измерение сопротивления изоляции","+"]
["2.4.3.","измерение тангенса угла диэлектрических потерь","+"]
["2.4.4.","испытание повышенным напряжением промышленной частоты","---","ТЕРп 1-12-10"]
["2.4.5.","измерение сопротивления обмоток постоянному току","+"]
["2.4.6.","проверка коэффициента трансформации","+"]
["2.4.7.","проверка группы соединения трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных  трансформаторов","+"]
["2.4.8.","измерение потерь холостого хода","+"]
["2.4.9.","фазировка трансформатора","+"]
["2.4.10.","испытание включением толчком на номинальное напряжение","+"]
[]
["3.0","Измерительные трансформаторы тока","таблицы ТЕРп 1-02-17,              ТЕРп 1-02-18",{"$nulls":5},"объем-количество единиц по числу фаз"]
["3.1.","измерение сопротивления изоляции","+"]
["3.2.","измерение тангенса угла диэлектрических потерь","+"]
["3.3.","испытание повышенным напряжением промышленной частоты","----","ТЕРп 1-12-10",{"$nulls":4},"только для тр-ров напряжением до 35 кВ"]
["3.4.","снятие характеристик намагничивания","+"]
["3.5.","проверка коэффициента трансформации","+"]
["3.6.","измерение сопротивления вторичных обмоток постоянному току","+",{"$nulls":5},"производится у тр-ров 110 кВ и выше"]
["3.7.","испытание трансформаторного масла","+"]
["3.7.1.","пробивное напряжение ","+"]
["3.7.2.","кислотное число","+"]
["3.7.3.","температура вспышки в закрытом тигле","+"]
["3.7.4.","влогосодержание","+"]
["3.7.5.","содержание механических примесей","+"]
["3.7.6.","тангенс угла диэлектрических потерь","+"]
["3.7.7.","гозосодержание","+",{"$nulls":5},"только для герметичных  тр-ров"]
["3.8.","испытание встроенных трансформаторов тока","+"]
["3.8.1.","измерение сопротивления изоляции","+"]
["3.8.2.","измерение сопротивления вторичных обмоток постоянному току","+"]
["3.8.3.","испытание повышенным напряжением промышленной частоты изоляции вторичных обмоток","----","ТЕРп 1-12-10"]
["3.8.4.","снятие характеристик намагничивания","+"]
["3.8.5.","измерение коэффициента трансформации","+"]
[]
["4.0.","Измерительные трансформаторы напряжения","таблицы ТЕРп 1-2-15, ТЕРп 1-2-16"]
["4.1.","Электромагнитные трансформаторы напряжения"]
["4.1.1.","измерение сопротивления изоляции обмоток","+"]
["4.1.2.","испытание повышенным напряжением  частоты 50 Гц","---","ТЕРп 1-12-10"]
["4.1.3.","измерение сопротивления  обмоток постоянному току","+"]
["4.1.4.","испытание трансформаторного масла","+"]
["4.1.4.1.","пробивное напряжение ","+"]
["4.1.4.2.","кислотное число","+"]
["4.1.4.3.","температура вспышки в закрытом тигле","+"]
["4.1.4.4.","влагосодержание","+"]
["4.1.4.5.","содержание механических примесей","+"]
["4.1.4.6.","тангенс угла диэлектрических потерь","+"]
["4.2.","Емкостные трансформаторы напряжения"]
["4.2.1.","испытание конденсаторов делителей напряжения","+"]
["4.2.1.1.","измерение сопротивления изоляции ","+"]
["4.2.1.2.","измерение емкости","+"]
["4.2.1.3.","тангенс угла диэлектрических потерь","+"]
["4.2.1.4.","испытание повышенным напряжением  ","---","ТЕРп 1-12-10"]
["4.2.2.","измерение сопротивления изоляции электромагнитного устройства","+"]
["4.2.3.","испытание электромагнитного устройства  повышенным напряжением  частоты 50 Гц","---","ТЕРп 1-12-10"]
["4.2.4.","измерение сопротивления  обмоток постоянному току","+"]
["4.2.5.","измерение тока и потерь холостого хода","+"]
["4.2.6.","испытание трансформаторного масла из электромагнитного устройства:","+"]
["4.2.6.1.","пробивное напряжение ","+"]
["4.2.6.2.","кислотное число","+"]
["4.2.6.3.","температура вспышки в закрытом тигле","+"]
["4.2.6.4.","влагосодержание","+"]
["4.2.6.5.","содержание механических примесей","+"]
["4.2.6.6.","тангенс угла диэлектрических потерь","+"]
["4.2.7.","испытание вентильных разрядников:","+"]
["4.2.7.1.","измерение сопротивления  разрядников","+"]
["4.2.7.2.","измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении","+"]
[]
["4.3.","Масляные реакторы и дугогасительные катушки","ТЕРп 01-02-04"]
[]
["5.0.","Масляные выключатели","ТЕРп 1-3-08"]
["5.1.","измерение сопротивления изоляции подвижных и напрявляющих  частей, выполненных из органических материалов, вторичных  цепей, электромагнитов включения и отключения и т.п.","+"]
["5.2.","испытания вводов:","+"]
["5.2.1.","измерение сопротивления изоляции","+"]
["5.2.2.","измерение тангенса угла диэлектрических потерь","+"]
["5.2.3.","измерение емкости изоляции","+"]
["5.2.4.","испытание повышенным напряжением промышленной частоты","---","ТЕРп 1-12-21-1 (2)",{"$nulls":4},"только для тр-ров напряжением до 35 кВ"]
["5.2.5.","проверка качества уплотнений вводов","+"]
["5.2.6.","испытание трансфор масла из маслонаполненных вводов:","+",{"$nulls":5},"у герметичных вводов испытания масла не проводятся"]
["5.2.6.1.","пробивное напряжение ","+"]
["5.2.6.2.","кислотное число","+"]
["5.2.6.3.","температура вспышки в закрытом тигле","+"]
["5.2.6.4.","влагосодержание","+"]
["5.2.6.5.","содержание механических примесей","+"]
["5.2.6.6.","тангенс угла диэлектрических потерь","+"]
["5.3.","Оценка состояния внутрибаковой изоляции и изоляции дугогасительных  устройств","+"]
["5.4.","испытание   повышенным напряжением промышленной частоты:","----"]
["5.4.1.","изоляции выключателей относительно корпуса или опорной изоляции","-----","ТЕРп 1-12-21-1 (2)",{"$nulls":4},"для выключателей до 35 кВ"]
["5.4.2.","изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов включения и отключения ","----","ТЕРп1-12-29-1"]
["5.5.","Измерение сопротивления постоянному току контактов масляных  выключателей, шунтирующих резисторов дугогасительных  устройств, обмоток электромагнитов  включения и отключения ","+"]
["5.6.","измерение временных  характеристик выключателей","+"]
["5.7.","измерение хода подвижных  частей (траверс) выключателя, вжима контактов при включении, одновременности замыкания и размыкания контактов","+"]
["5.8.","проверка регулировочных  и установочных  характеристик механизмов, приводов и выключателей","+"]
["5.9.","проверка действия механизма свободного расцепления","+"]
["5.10.","проверка минимального напряжения (давления) срабатывания выключателей","+"]
["5.11.","проверка выключателей многократным опробованием","+"]
["5.12.","испытание трансфор масла выключателей:","+"]
["5.12.1.","кислотное число","+"]
["5.12.2.","температура вспышки в закрытом тигле","+"]
["5.12.3.","влагосодержание","+"]
["5.12.4.","содержание механических примесей","+"]
["5.13.","испытание встроенных трансформаторов тока","----","ТЕРп01-02-17-2"]
["5.13.1.","измерение сопротивления изоляции","----","ТЕРп01-12-10"]
["5.13.2.","измерение сопротивления вторичных обмоток постоянному току","----","ТЕРп 1-12-10"]
["5.13.3.","испытание повышенным напряжением промышленной частоты изоляции вторичных обмоток","----","ТЕРп01-02-17-2"]
["5.13.4.","снятие характеристик намагничивания","----","ТЕРп01-02-17-2"]
["5.13.5.","измерение коэффициента трансформации","----","ТЕРп01-02-17-2"]
[null,null,"проверка токовых цепей защит, измерения и учета, а также схем управления и сигнализации, относящихся непосредственно к  коммутационному аппарату, до первого ряда клеммных зажимов вне аппарата"]
[null,null,"проверку схемы вторичной коммутации контакторов, магнитных  пускателей, сигнализаторов положения коммутационного аппарата, показывающих приборов, промежуточных реле, ключей управления, участвующих в схеме управления коммутационным аппаратом, включая первый пульт управления или первую панель защиты."]
[]
[]
["6.0.","Воздушные выключатели","ТЕРп 1-3-09"]
["6.1.","Измерение сопротивления изоляции:","+"]
["6.1.1.","опорных изоляторов, изоляторов гасительных  камер и отделителей, изолирующих тяг и воздухопроводов выключателей всех классов напряжений","+"]
["6.1.2.","вторичных цепей, обмоток электромагнитов включения и отключения","+"]
["6.2.","испытание повышенным напряжением промышленной частоты ","---"]
["6.2.1.","изоляции выключателей","---","ТЕРп 1-12-21-1 (2)",{"$nulls":4},"обязательно для выключателей до 35 кВ"]
["6.2.2.","изоляции вторичных  цепей и обмоток электромагнитов управления","---","ТЕРп1-12-29-1"]
["6.3.","измерение сопротивления постоянному току контактов выключателей всех классов напряжения","+"]
["6.4.","проверка характеристик выключателя","+"]
["6.5.","Проверка минимального напряжения срабатывания выключателя","+"]
["6.6.","проверка выключателей многократным опробованием","+"]
["6.7.","испытание конденсаторов делителей напряжения","+"]
["6.7.1.","Измерение сопротивления изоляции","+"]
["6.7.2.","измерение ёмкости","+"]
["6.7.3.","измерение тангенса угла диэлектрических потерь","+"]
["6.7.4.","испытание повышенным напряжением промышленной частоты ","---","ТЕРп 1-12-22"]
[null,null,"проверка токовых цепей защит, измерения и учета, а также схем управления и сигнализации, относящихся непосредственно к  коммутационному аппарату, до первого ряда клеммных зажимов вне аппарата"]
[null,null,"проверку схемы вторичной коммутации контакторов, магнитных  пускателей, сигнализаторов положения коммутационного аппарата, показывающих приборов, промежуточных реле, ключей управления, участвующих в схеме управления коммутационным аппаратом, включая первый пульт управления или первую панель защиты."]
[]
["7.0.","Элегазовые выключатели","ТЕРп 1-03-08-(2-4)",{"$nulls":5},"применительно как для масляного выключателя"]
["7.1.","Измерение сопротивления изоляции вторичных  цепей и обмоток электромагнитов управления","+"]
["7.2.","Испытание изоляции выключателя","+",{"$nulls":5},"Допускается не производить испытание выключателей, заполненных элегазом на заводе-изготовителе и не подлежащих вскрытию в течение всего срока службы"]
["7.3.","испытание изоляции вторичных цепей  и обмоток электромагнитов управления","+"]
["7.4.","Измерение сопротивления главной цепи постоянному току","+",{"$nulls":5},"Допускается не производить испытание выключателей, заполненных элегазом на заводе-изготовителе и не подлежащих вскрытию в течение всего срока службы"]
["7.5.","Измерение сопротивления обмоток электромагнитов управления и добавочных резисторов в их цепи","+"]
["7.6.","Проверка минимального напряжения срабатывания выключателя","+"]
["7.7.","испытание конденсаторов делителей напряжения","+"]
["7.7.1.","Измерение сопротивления изоляции","+"]
["7.7.2.","измерение ёмкости","+"]
["7.7.3.","измерение тангенса угла диэлектрических потерь","+"]
["7.7.4.","испытание повышенным напряжением промышленной частоты ","---","ТЕРп 1-12-22"]
["7.7.5.","проверка характеристик выключателя","+"]
["7.7.6.","проверка выключателей многократным опробованием","+"]
["7.7.7.","проверка герметичности","+"]
["7.7.8.","проверка содержания влаги в элегазе","+"]
["7.7.9.","испытание встроенных трансформаторов тока","---","ТЕРп01-02-17-2"]
["7.7.9.1.","измерение сопротивления изоляции","---","ТЕРп01-12-10"]
["7.7.9.2.","измерение сопротивления вторичных обмоток постоянному току","---","ТЕРп 1-12-10"]
["7.7.9.3.","испытание повышенным напряжением промышленной частоты изоляции вторичных обмоток","---","ТЕРп01-02-17-2"]
["7.7.9.4.","снятие характеристик намагничивания","---","ТЕРп01-02-17-2"]
["7.7.9.5.","измерение коэффициента трансформации","---","ТЕРп01-02-17-2"]
[null,null,"проверка токовых цепей защит, измерения и учета, а также схем управления и сигнализации, относящихся непосредственно к  коммутационному аппарату, до первого ряда клеммных зажимов вне аппарата"]
[null,null,"проверку схемы вторичной коммутации контакторов, магнитных  пускателей, сигнализаторов положения коммутационного аппарата, показывающих приборов, промежуточных реле, ключей управления, участвующих в схеме управления коммутационным аппаратом, включая первый пульт управления или первую панель защиты."]
[]
["8.0.","Вакуумные выключатели","ТЕРп 1-03-08-05"]
["8.1.","измерение сопротивления изоляции вторичных цепей  и обмоток электромагнитов управления","+"]
["8.2.","испытание  повышенным напряжением   частоты 50 Гц:","---"]
["8.2.1."," изоляции выключателя","---","ТЕРп1-12-021"]
["8.2.2."," изоляции вторичных цепей  и обмоток электромагнитов управления","---","ТЕРп1-12-29-01"]
["8.3.","проверка минимального напряжения срабатывания выключателя","+"]
["8.4.","испытание  выключателей многократным опробованием","+"]
["8.5.","измерение сопротивления постоянному току, измерение временных характеристик выключателей,  измерение хода подвижных частей и одновременности замыкания контактов","+",{"$nulls":5},"производятся, если это требование установлено инстукцией завода-изготовителя"]
[null,null,"проверка токовых цепей защит, измерения и учета, а также схем управления и сигнализации, относящихся непосредственно к  коммутационному аппарату, до первого ряда клеммных зажимов вне аппарата"]
[null,null,"проверку схемы вторичной коммутации контакторов, магнитных  пускателей, сигнализаторов положения коммутационного аппарата, показывающих приборов, промежуточных реле, ключей управления, участвующих в схеме управления коммутационным аппаратом, включая первый пульт управления или первую панель защиты."]
[]
["9.0.","Выключатели нагрузки","ТЕРп 1-3-8-1"]
["9.1.","измерение сопротивления изоляции вторичных цепей  и обмоток электромагнитов управления","+"]
["9.2.","испытание  повышенным напряжением   частоты 50 Гц:","---"]
["9.2.1."," изоляции выключателя","---","ТЕРп1-12-021"]
["9.2.2."," изоляции вторичных цепей  и обмоток электромагнитов управления","---","ТЕРп1-12-29-01"]
["9.3.","измерение сопротивления  постоянному току","+"]
["9.3.1.","контактов выключателя","+"]
["9.3.2.","обмоток электромагнитов управления","+"]
["9.4.","проверка действия механизма свободного расцепления","+"]
["9.5.","проверка срабатывания привода при пониженном напряжении","+"]
["9.6.","испытание выключателя нагрузки многократным опробованием","+"]
[null,null,"проверка токовых цепей защит, измерения и учета, а также схем управления и сигнализации, относящихся непосредственно к  коммутационному аппарату, до первого ряда клеммных зажимов вне аппарата"]
[null,null,"проверку схемы вторичной коммутации контакторов, магнитных  пускателей, сигнализаторов положения коммутационного аппарата, показывающих приборов, промежуточных реле, ключей управления, участвующих в схеме управления коммутационным аппаратом, включая первый пульт управления или первую панель защиты."]
[]
["10.0.","Разъединители, отделители и короткозамыкатели","ТЕРп 1-03-05, ТЕРп 1-03-06, ТЕРп1-03-07"]
["10.1.","измерение сопротивления изоляции","+"]
["10.1.1.","поводков и тяг, выполненных  из органических материалов","+"]
["10.1.2.","многоэлементных изоляторов","+"]
["10.1.3.","вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления","+"]
["10.2.","испытание  повышенным напряжением   промышленной частоты:","---"]
["10.2.1."," изоляции разъединителей, отделителей и короткозамыкателей","---","ТЕРп1-12-021"]
["10.2.2."," изоляции вторичных цепей  и обмоток электромагнитов управления","---","ТЕРп1-12-29-01"]
["10.3.","измерение сопротивления  постоянному току:","+"]
["10.3.1.","контактной системы разъединителей и отделителей","+"]
["10.3.2.","обмоток электромагнитов управления","+"]
["10.4.","Измерение вытягивающихся усилий подвижных контактов из неподвижных","+"]
["10.5.","Проверка работы разъединителя, отделителя и короткозамыкателя","+"]
["10.6.","Определение временных характеристик","+"]
["10.7.","проверка работы механической блокировки","+"]
[]
["11.0.","Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной  установки (КРУ и КРУН)","ТЕРп 1-13-01"]
["11.1.","измерение сопротивления изоляции:","+"]
["11.1.1.","полностью собранных первичных цепей КРУ с установленным в них оборудованием и узлами","+",{"$nulls":5},"испытание КРУ, заполненных элегазом на заводе-изготовителе и не подлежащих вскрытию в течение всего срока службы, не производится"]
["11.1.2.","каждого присоединения вторичных  цепей со всеми присоединенными  аппаратами (реле, приборами, вторичными обмотками трансформаторов тока и напряжения и т.п.","+"]
["11.2.","испытание  повышенным напряжением   промышленной частоты:","---"]
["11.2.1.","изоляции первичных  цепей ячеек КРУ и КРУН","---","ТЕРп 1-12"]
["11.2.2.","изоляции вторичных цепей","---","ТЕРп 1-12"]
["11.3.","измерение сопротивления постоянному току","+"]
["11.4.","механические испытания:","+"]
["11.4.1.","вкатывание и выкатывание выдвижных элементов с проверкой взаимного вхождения разъединяющих контактов, а также работы шторок блокировок, фиксаторов и т.п.","+",{"$nulls":5},"Эта работа также учтена в расценке ТЕРм 8-1-26-4 на монтаж КРУН 6-10 кВ."]
["11.4.2.","проверка работы и состояния контактов заземляющего разъединителя","+"]
[]
["12.0.","Комплектные токопроводы (шинопроводы)"]
["12.1.","испытание  повышенным напряжением   промышленной частоты изоляции токопровода","ТЕРп 1-12-25"]
["12.2.","проверка качества выполнения болтовых и сварных соединений","учтено в расценках на монтаж  ТЕРм 08",{"$nulls":5},"Проверка качества монтажа учтена в "]
["12.3.","проверка состояния изоляционных прокладок","учтено в расценках на монтаж  ТЕРм 08",{"$nulls":5},"расценках на монтаж соответствующего "]
["12.4.","осмотр и проверка устройства искусственного охлаждения токопровода","учтено в расценках на монтаж  ТЕРм 08",{"$nulls":5},"оборудования"]
[]
["13.0.","Сборные и соединительные шины"]
["13.1.","Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов","ТЕРп 1-11-28-2"]
["13.2.","испытание  повышенным напряжением   промышленной частоты изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов","---","ТЕРп 1-12-020,            ТЕРп 1-12-24"]
["13.3.","проверка качества выполнения болтовых контактных соединений","ТЕРм 8-01-21"]
["13.4.","проверка качества выполнения опрессованных контактных соединений","ТЕРм 8-01-21"]
["13.5.","контроль сварных контактных соединений","ТЕРм 8-01-21"]
["13.6.","испытание проходных изоляторов  повышенным напряжением   промышленной частоты ",null,"ТЕРп 1-12-23",{"$nulls":4},"испытание обязательно для изоляторов до 35 кВ"]
[]
["14.0.","Сухие токоограничивающие реакторы"]
["14.1.","Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно болтов крепления","ТЕРп1-2-5-6"]
["14.2.","испытание опорной изоляции реакторов повышенным напряжением промышленной частоты","ТЕРп1-12-24-2",{"$nulls":5},"может производиться совместно с изоляторами ошиновки ячейки"]
[]
["15.0.","Электрофильтры"]
["15.1.","Измерение сопротивления изоляции обмоток  трансформатора агрегата питания","ТЕРп 1-11-28-2"]
["15.2.","испытание изоляции цепей 380/220 В агрегата питания","ТЕРп 1-11-28-2"]
["15.3.","Измерение сопротивления изоляции кабеля высокого напряжения","ТЕРп 1-11-28-1"]
["15.4.","Испытание  изоляции кабеля высокого напряжения напряжением 75 кВ постоянного тока","ТЕРп 1-12-27"]
["15.5.","испытание трансформаторного масла:"]
["15.5.1.","пробивное напряжение","ТЕРп1-11-29-2"]
["15.5.2.","влагосодержание"]
["15.6.","Проверка исправности заземления элементов оборудования","учтено в расценках на монтаж","ТЕРм 15"]
["15.7.","Проверка сопротивления заземляющих устройств","ТЕРп 1-11-10"]
["15.8.","Снятие вольт-амперных  характеристик","ТЕРп 1-11-22-1",{"$nulls":5},"применительно"]
[]
[]
["16.0.","Конденсаторы","ТЕРп 1-08-33"]
["16.1.","Снятие электрических характеристик","+"]
["16.1.1.","измерение сопротивления изоляции мегаомметром","+"]
["16.1.2.","Измерение ёмкости","---","ТЕРп 1-11-30"]
["16.2.","испытание повышенным напряжением","---","ТЕРп1-12-22"]
["16.3.","испытание батареи конденсаторов трехкратным включением","+"]
["16.4.","проверка схем управления на функционирование в соответствии с техническими условиями и их настройка","+"]
["16.5.","настройка и проверка защит","+"]
["16.6.","фазировка силовой схемы с системой управления, а также с сетью","+"]
["16.7.","проверка устройств сигнализации и контроля работы","+"]
["16.8.","опробование на холостом ходу и под нагрузкой во всем диапазоне регулирования","+"]
[]
["17.0.","Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений"]
["17.1.","измерение сопротивления разрядников и ОПН мегаомметром","ТЕРп 1-11-28-2"]
["17.2.","измерение тока проводимости вентильных разрядников и ОПН","ТЕРп 1-11-27-2 (применительно)"]
["17.3.","Проверка элементов, входящих в комплект приспособления для измерения тока проводимости ОПН","+"]
[]
["18.0.","Трубчатые разрядники"]
["18.1.","проверка состояния поверхности разрядника","учтено в расценках на монтаж",{"$nulls":5},"ТЕРм 8-1-15"]
["18.2.","измерение внешнего искрового промежутка"]
["18.3.","проверка расположения зон выхлопа"]
[]
["19.0.","Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1 кВ"]
["19.1.","испытание опорной изоляции предохранителей повышенным напряжением промышленной частоты","ТЕРп 1-12-24-1"]
["19.2.","проверка целостности плавких вставок и токоограничивающих резисторов","учтено в расценках на монтаж",{"$nulls":5},"ТЕРм 8-1-16-1, ТЕРм 8-1-61-1"]
["19.3.","измерение сопротивления постоянному току токоведущей части патрона предохранителя-разъединителя","ТЕРп1-11-28-2"]
["19.4.","измерение контактного нажатия в разъемных  контактах предохранителя-разъединителя"]
["19.5.","проверка состояния дугогасительной части патрона предохранителя-разъединителя","учтено в расценках на монтаж",{"$nulls":5},"ТЕРм 8-1-16-1, ТЕРм 8-1-61-1"]
["19.6.","проверка работы предохранителя-разъединителя","учтено в расценках на монтаж",{"$nulls":5},"ТЕРм 8-1-16-1, ТЕРм 8-1-61-1"]
[]
["20.0.","Подвесные и опорные изоляторы"]
["20.1.","испытание повышенным напряжением промышленной частоты","ТЕРп 1-12-24"]
["20.2.","измерение сопротивления изоляции подвесных и многоэлементных изоляторов","+",{"$nulls":5},"для опорно-стержневых изоляторов и подвесных не обязательно"]
[]
["21.0.","Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ",{"$nulls":6},"Электрические аппараты и вторичные цепи схем защит, управления, сигнализации и измерения испытываются в полном объеме. Электропроводки напряжением до 1 кВ от распредпунктов до электроприемников испытываются только по п.21.1."]
["21.1.","измерение сопротивления изоляции","ТЕРп 1-11-28"]
["21.2.","испытание повышенным напряжением промышленной частоты","ТЕРп 1-12-21-1, ТЕРп 1-12-29-1"]
["21.3.","проверка действия автоматических выключателей","ТЕРп 1-3-1, ТЕРп 1-3-2, ТЕРп 1-3-3 "]
["21.3.1.","проверка сопротивления изоляции","+"]
["21.3.2.","проверка действия расцепителей","+"]
["21.4.","проверка действия автоматических выключателей и контакторов при пониженном и номинальном напряжении","+"]
["21.5.","Устройства защитного отключения (УЗО), выключатели дифференциального тока (ВДТ) проверяются в соответствии с указаниями завода-изготовителя","ТЕРп 1-03-1, ТЕРп 1-03-2"]
["21.6.","Проверка релейной аппаратуры. Проверка реле защиты, управления, автоматики и сигнализации и других устройств производится в соответствии с действующими инструкциями.","ТЕРп1-04"]
["21.7.","Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока.","+"]
[]
["22.0.","Аккумуляторные батареи","ТЕРп1-06"]
["22.1.","Проверка и настройка устройств контроля оперативного напряжения и устройств измерения изоляции цепей оперативного напряжения","+"]
["22.2.","проверка и настройка отдельных узлов и агрегатов","+"]
["22.3.","снятие электрических характеристик устройств и агрегатов при работе на холостом ходу и под нагрузкой (по стационарным аккумуляторным батареям  и устройствам питания)","+"]
["22.3.1.","измерение сопротивления изоляции","+"]
["22.3.2.","проверка ёмкости отформованной аккумуляторной батареи","+"]
["22.3.3.","измерение напряжения в элементах"]
["22.3.","проверка электролита:","+"]
["22.3.1.","плотность электролита","+"]
["22.3.2.","температура электролита при заряде","+"]
["22.4.","химический анализ электролита:","+"]
["22.4.1.","внешний вид","+"]
["22.4.2.","интенсивность окраски","+"]
["22.4.3.","плотность при температуре 20 градусов С","+"]
["22.4.4.","содержание железа","+"]
["22.4.5.","содержание нелетучего остатка","+"]
["22.4.6.","содержание окислов азота","+"]
["22.4.7.","содержание мышьяка","+"]
["22.4.8.","содержание хлористых соединений","+"]
["22.4.9.","содержание марганца","+"]
["22.4.10.","содержание меди","+"]
["22.4.11.","содержание веществ, восстанавливающих марганцевокислый калий ","+"]
["22.4.12.","содержание суммы тяжелых металлов в пересчете на свинец","+"]
["22.5.","проверка разводки по распредустройствам, ячейкам, шкафам, панелям шинок всех назначений: управления, аварийной, предупредительной и технологической сигнализации, синхронизации, учета и измерения, защиты минимального напряжения, питания регистрирующих приборов и токовых цепей","+"]
["22.6.","испытание повышенным напряжением","---","ТЕРп1-12"]
[]
["25.0.","Заземляющие устройства"]
["25.1.","проверка элементов заземляющего устройства","учтено в расценках на монтаж","ТЕРм  8-2"]
["25.2.","проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами","ТЕРп1-11-11-1"]
["25.3.","проверка состояния пробивных  предохранителей в электроустановках до 1 кВ","учтено в расценках на монтаж","ТЕРм 8-03-523"]
["25.4.","проверка цепи \"фаза-нуль\" в электроустановках до 1 кВ с ситемой  TN","ТЕРп1-11-13-1"]
["25.5.","измерение сопротивления заземляющих устройств","ТЕРп1-11-10"]
["25.6.","измерение напряжения прикосновения","ТЕРп1-11-14-1",{"$nulls":5},"см. п.1.7.91. ПУЭ Только для установок напряжением выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью.                      Для установок с изолированной или глухозаземленной нейтралью не требуется."]
[]
["26.0.","Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ",{"$nulls":6},"Для п.26.3. и 26.3.2. расценок подходящих нет"]
["26.1.","проверка целостности и фазировки жил кабеля","ТЕРп 1-11-24-1"]
["26.2.","измерение сопротивления изоляции","ТЕРп 1-11-28-1"]
["26.3.","проверка защиты от блуждающих токов:",{"$nulls":6},"производится для кабелей в металлической оболочке, проложенных вблизи линий электрифицированного на постоянном токе транспорта (рельсовый транспорт) "]
["26.3.1.","измерение сопротивления растеканию тока заземлений","ТЕРп1-11-10"]
["26.3.2.","измерение потенциалов оболочек кабелей относительно земли вольтметром через каждые 200 м, снятие потенциальных диаграмм","ТЕРп 1-11-26-2   применительно",{"$nulls":5},"применительно"]
["26.3.3.","наладка и испытание катодных станций, определение зоны действия катодных станций и выбор их рабочих режимов",{"$nulls":6},"осуществляется в соответствии с технической и проектной документацией"]
[]
["27.0.","Силовые кабельные линии напряжением свыше 1 кВ"]
["27.1.","проверка целостности и фазировки жил кабеля","ТЕРп 1-11-24-2"]
["27.2.","испытание повышенным напряжением выпрямленного тока","ТЕРп 1-12-27"]
["27.3.","испытание напряжением переменного тока частоты 50 Гц","ТЕРп 1-12-27"]
["27.4.","измерение сопротивления изоляции ","+",{"$nulls":5},"учтено в ТЕРп 1-12-27 измерение сопротивления изоляции до и после испытаний"]
["27.5.","определение активного сопротивления жил постоянному току","ТЕРп 1-11-2",{"$nulls":5},"производится для линий 20 кВ и выше"]
["27.6.","определение электрической рабочей ёмкости жил","ТЕРп 1-11-2",{"$nulls":5},"производится для линий 20 кВ и выше"]
["27.7.","проверка защиты от блуждающих токов","в соответствии с п.26.3."]
["27.8.","проверка антикоррозийных защит","ТЕРм 08",{"$nulls":5},"проверка состояния изоляции до и после прокладки кабеля учтена в расценках ТЕРм 08 на монтаж кабеля"]
["27.9.","измерение сопротивления заземления","ТЕРп 1-11-10"]
[null,"для маслонаполненных кабельных линий           110-500 кВ"]
["27.10.","испытание на наличие нерастворенного воздуха (пропиточное испытание)","ТЕРп1-11-29-1"]
["27.11.","испытание подпитывающих агрегатов и автоматического подогрева концевых муфт",null,"ТЕРм 8-2-178-2, ТЕРм8-2-175",{"$nulls":4},"Испытание подпитывающих агрегатов учтено в расценке ТЕРм8-2-178-02 \"Монтаж маслоподпитывающего оборудования\", а испытание концевых муфт и отбор проб масла учтен в расценках таблицы ТЕРм 8-2-175 на монтаж  муфт для маслонаполненных кабелей"]
["27.12.","определение характеристик масла и изоляционной жидкости","ТЕРп 1-11-29-1",{"$nulls":5},"В расценке ТЕРм 8-2-179-1 на обработку масла и заполнение кабелепровода маслом тоже учтен отбор  проб масла"]
["27.12.1.","пробивное напряжение","ТЕРп1-11-29-2"]
["27.12.2.","степень дегазации","????"]
["27.12.3.","тангенс угла диэлектрических потерь","ТЕРп 1-11-20"]
[]
["28.0.","Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ"]
["28.1.","проверка изоляторов","учтено в расценках на монтаж  ТЕР 33",{"$nulls":5},"производится внешним осмотром"]
["28.2.","проверка соединений проводов","учтено в расценках на монтаж  ТЕР 33",{"$nulls":5},"производится внешним осмотром"]
["28.3.","измерение сопротивления заземления опор, их оттяжек и тросов","ТЕРп 1-11-11-1, ТЕРп 1-11-10, ТЕРп 1-11-14-1"]
[]
[]
[]
[]
["№ п/п","Нормы приемо-сдаточных испытаний, согласно ГОСТ, СНиП, ","            Учтено  в   расценках",{"$nulls":5},"Примечания"]
[null,"технической документации изготовителей и другой руководящей технической документации  ","основная расценка на комплекс пусконаладочных  работ","доп. расценки на работы не учтенные в основной расценке"]
["29.0.","АСКУЭ, системы централизованного оперативного диспетчерского управления, системы автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации, системы контроля и автоматического управления пожаротушением и противодымной  защитой, телемеханические системы, системы автоматизированного управления приточно-вытяжными системами вентиляции","ТЕРп 2-1-1,  ТЕРп 2-1-2  ,  ТЕРп 2-1-3 ",{"$nulls":5},"Любая АСКУЭ относится к III категории сложности. Метрологическая сложность третьей степени, для счетчиков класса точности 0,2 или выше.  Основная расценка по таблице  ТЕРп 2-1-3. Одноуровневая система управления вентиляцией с программно-логическим контроллером относится ко II категории, двухуровневая система и более, при наличии центрального пульта управления относится к III категории."]
["29.1.","Подготовительные работы:","+",{"$nulls":5},"Доля затрат труда в общих трудозатратах -25%"]
["29.1.1.","проверка соответсвия основных технических характеристик аппаратуры требованиям, установленным в паспортах и инструкциях предприятий-изготовителей","+"]
["29.2.","Автономная наладка автоматизированных систем после завершения их монтажа:","+",{"$nulls":5},0.55]
["29.2.1.","Проверка монтажа программно-технических средств на соответствие требованиям инструкций предприятий изготовителей и рабочей документации","+"]
["29.2.2.","замена отдельных дефектных элементов на исправные, выдаваемые заказчиком","+"]
["29.2.3.","проверка правильности маркировки, подключения и фазировки электрических проводок","+"]
["29.2.4.","фазировка и контроль характеристик исполнительных механизмов","+"]
["29.2.5.","настройка логических и временных взаимосвязей систем сигнализации, защиты, блокировки и управления, проверка правильности прохожения сигналов","+"]
["29.2.6.","проверка  функционирования прикладного и системного программного обеспечения","+"]
["29.2.7.","предварительное определение характеристик объекта, расчет и настройка параметров аппаратуры автоматизируемых систем, конфигурирование измерительных преобразователей и программно-логтческих устройств","+"]
["29.2.8.","подготовка к включению и включение в работу систем измерения, контроля и управления для обеспечения индивидуального испытания технологического оборудования и корректировка параметров  настройки аппаратуры систем управления в процессе их работы","+"]
["29.2.9.","оформление производственной и технической документации","+"]
["29.3.","Комплексная наладка автоматизированных систем:","+",{"$nulls":5},0.2]
["29.3.1.","доведение параметров настройки программно-технических средств, каналов связи и прикладного программного обеспечения до значений (состояния), при которых автоматизированные системы могут быть использованы в эксплуатации","+",{"$nulls":5},"Не допускается, при определении сметной цены, искусственное, вопреки проекту, разделение единой автоматизированной системы на локальные подсистемы контроля и управления с определением сметных  затрат для каждой локальной подсистемы. "]
["29.3.2.","определение соответствия порядка отработки устройств и элементов систем сигнализации, защиты и управления алгоритмам рабочей документации с выявлением причин отказа или \"ложного\" срабатывания их,  установка необходимых значений срабатывания позиционных устройств","+",{"$nulls":5},"Например: Для централизованной системы оперативного диспетчерского управления вентиляцией и кондиционированием воздуха, включающей 7 систем приточной вентиляции и 5 вытяжных систем, сметная цена определяется в целом для централизованной системы управления (1 расценка, объем работ -1 система), а не для отдельных технологических систем (7+5=12)."]
["29.3.3.","определение соответствия пропускной способности запорно-регулирующей аппаратуры требованиям технологического процесса, правильности отработки конечных и путевых выключателей, датчиков положения и  состояния","+"]
["29.3.4.","определение расходных характеристик регулирующих органов и приведение их  к требуемой  норме с помощью имеющихся в конструкции элементов настройки","+"]
["29.3.5.","уточнение статических и динамических характеристик объекта, корректировка значений параметров настройки систем с учетом их взаимного влияния в процессе работы","+"]
["29.3.6.","подготовка к включению в работу систем для обеспечения комплексного опробования технологического оборудования","+"]
["29.3.7.","испытание и определение пригодности автоматизируемых систем для обеспечения эксплуатации технологического оборудования с производительностью, соответствующей нормам освоения проектных мощностей в начальный период","+"]
["29.3.8.","анализ работы автоматизированных систем","+"]
["29.3.9.","офомление производственной документации, акта приемки в эксплуатацию систем в соответствии с требованиями СНиП","+"]
["29.3.10.","внесение в один экземпляр принципиальных схем из комплекта рабочей документации изменений по результатам производства пусконаладочных работ, согласованных  с заказчиком","+"]
[]
[]
[]
[]
["30.0.","Системы вентиляции и кондиционирования воздуха","ТЕРп 3",{"$nulls":5},"Согласно п.1.22  техн. части ТЕР-20 стоимость затрат на индивидуальные испытания можно определять в размере 5 %  от заработной платы рабочих и стоимости эксплуатации машин, учтенных  в расценках  на устройство указанных систем."]
["30.1.","подготовительные работы:","+",{"$nulls":5},"Процент от общей расценки на выполнение работ  -10%"]
["30.1.1.","ознакомление с проектом, технологическим процессом, источником выделения вредных веществ, теплоты, влаги","+"]
["30.1.2.","составление и согласование с заказчиком графика и программы работ","+"]
["30.1.3.","подготовка измерительной аппаратуры","+"]
["30.1.4.","разработка необходимых мероприятий по технике безопасности и охране труда","+"]
["30.1.5.","участие в проверке выполненных строительно-монтажных работ","+"]
["30.2.","испытание вентиляторов при их работе в сети:","+",{"$nulls":5},0.65]
["30.2.1.","определение соответствия рабочих параметров техническим характеристикам и проектным данным; подачи и давления воздуха, частоты вращения","+"]
["30.3.","проверка равномерности прогрева (охлаждения) теплообменных аппаратов и проверка отсутствия выноса влаги через каплеуловители камер орошения","+"]
["30.4.","испытание и регулировка систем с целью достижения проектных показателей по расходу воздуха в воздуховодах, местных отсосах, по воздухообмену в помещениях и определение в системах подсосов или потерь воздуха, допустимая величина которых через неплотности в воздуховодах и других элементах систем не должна превышать проектных значений или требований СНиП 2.04.05-91 ","+"]
["30.5.","проверка действия вытяжных устройств  естественной вентиляции","+"]
["30.6.","комплексное опробование систем вентиляции и кондиционирования воздуха:","+",{"$nulls":5},0.25]
["30.6.1.","опробование одновременно работающих систем","+"]
["30.6.2.","проверка работоспособности систем вентиляции и кондиционирования воздуха при проектных режимах работы с определением соответствия фактических параметров проектным: выявление причин, по которым не обеспечиваются проектные режимы работы систем, и принятие мер по их устранению","+",{"$nulls":5},"в расценках ТЕРп-3 не учтены затраты на ПНР:            1. по электротехническим устройствам (электродвигателям вентиляторов, насосов, коммутационным аппаратам, исполнительным механизмам, частотным преобразователям источника питания), по измерениям и испытаниям в электоустановках, определяются по ТЕРп-1;             2.по системам автоматизированного управления-определяются по ТЕРп-2."]
[]
[]
[]
["31.0.","РЗА","ТЕРп 1-04",{"$nulls":5},"раздел   РЗА  не доработан"]
["-","Проверка электрических характеристик аппаратуры релейной защиты","+"]
["-","настройка уставок защиты","+"]
["-","проверка взаимодействия элементов схемы, в том числе после настройки уставок защиты","+"]
["-","испытание повышенным напряжением устройств защиты","---","ТЕРп 1-12"]
["-","опробование взаимодействия схем вторичной коммутации устройств РЗА и коммутационных аппаратов в комплексе","---","ТЕРп 1-13-1"]
[]
["31.1.","Многофункциональные реле типа  VIP-300, SEPAM, SPAC-800,  трехступенчатая  максимальная токовая защита управления и автоматики выключателя ввода 10 кВ с функцией осциллографирования на терминале SPAC-801.033","ТЕРп1-4-034-2 применительно",{"$nulls":5},"состав работ аналогичен  п.п.31.1-31.5"]
[]
["31.2.","Терминал резервных защит линии REL-511-RU1, терминалд  дифференциальной защиты защиты линии","ТЕРп 1-4-33-3 применительно"]
[]
["31.3.","Терминал дифференциальной защиты трансформатора с торможением, максимальных токовых защит вводов с функцией осциллографирования-RET-316*4","ТЕРп 1-4-35-1"]
[]
["31.4.","Блокировка АЧР на реле РМ 11-18","ТЕРп 1-4-61-1"]
[]
["31.5.","Реле направления мощности типа РСМ","ТЕРп 1-4-61-5"]
[]
["31.6.","Защита от замыканий на \"землю\"","ТЕРп1-4-4-10"]
{"$rows_empty":7}
["32.0.","Устройства автоматики в электроснабжении","ТЕРп 1-05"]
["-","Проверка на функционирование отдельных узлов устройств, настройка выходных параметров узлов рабочими органами регулирования","+"]
["-","снятие статических и динамических характеристик замкнутых систем регулирования с целью достижения требуемых показателей","+"]
["-","опробованиее схем вторичной коммутации","+"]
["-","настройка устройств совместно с силовым оборудованием на холостом ходу и под нагрузкой","+"]
["-","испытания повышенным напряжением","---","ТЕРп 1-12"]
["-","опробование взаимодействия автоматических  устройств и схем вторичной коммутации устройств релейной защиты в комплексе","---","ТЕРп 1-13-40"]
[]
["32.1.","Автоматическое регулирование напряжения трансформатора под нагрузкой на терминале SPAU-341С1","ТЕРп 1-05-28-3"]
[]
["32.2.","Устройство автоматического регулирования напряжения заземляющего реактора под нагрузкой (РНДК для ДГК) -","ТЕРп 1-5-28-2"]
[]
[]
["33.0.","Устройства и схемы сигнализации:"]
[]
["-","Проверка и настройка реле и аппаратуры","+"]
["-","наладка устройств мигающего света","+"]
["-","опробование устройств и схем сигнализации на функционирование","+"]
["33.1.","Мнемосхемы щита диспетчерского управления ","ТЕРп 1-10-3",{"$nulls":5},"При ПНР мнемосхем производится  регулировка, настройка отдельных видов оборудования, входящих в состав технологических систем, блоков, линий,  с целью обеспечения установленной проектом их взаимосвязанной работы"]
["33.2.","Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики, измерений","ТЕРп 1-10-1-1",{"$nulls":5},"количество единиц  определяется по принципиальным схемам управления, защиты, автоматики электрических режимов"]
["33.3.","Схема образования участка сигнализации (центральной, предупредительной, местной, аварийной, технологической и др.)","ТЕРп 1-10-2-1"]
["33.4.","Контроль изоляции электрических цепей управления, защиты, напряжения","ТЕРп 1-10-10-1 и ТЕРп 1-10-10-2",{"$nulls":5},"выполняется одновременно с помощью измерительных приборов и релейных устройств"]
["33.5.","Сбор и реализация сигналов информации в АСУ ТП и АСКУЭ устройств защиты и автоматики","ТЕРп1-10-1-1",{"$nulls":5},"количество единиц = количеству дискретных и аналоговых сигналов"]
[]
[]
[]
[]
["34.0.","Системы диспетчерского (операторского) управления:","ТЕРп 1-13-30"]
["34.1.","обеспечение взаимных связей устройств в составе присоединения и агрегатов в составе технологического комплекса","+"]
["34.2.","регулировка и настройка входных и выходных параметров, обеспечивающих совместную работу механизмов  в составе агрегата и агрегатов в составе техологического комплекса на холостом ходу и под нагрузкой с заданными проектом технологическими режимами","+"]
["34.3.","снятие необходимых характеристик устройств электроустановок или агрегатов (диапазон регулирования, статическая и динамическая устойчивость, быстродействие и т.д.)","+"]
["34.4.","опробование электроустановки, механизма и агрегатов технологического комплекса по полной схеме на холостом ходу и под нагрузкой во всех режимах работы","+"]
["34.5.","наладка функциональных групп управления вводными устройствами","---","ТЕРп 1-9-10, ТЕРп 1-9-11, ТЕРп1-9-12"]
["34.6.","наладка устройств сигнализации диспетчерского (операторского)  управления","---","ТЕРп 1-10-2"]
[]
["35.0.","Сельсины","ТЕРп 1-9-2"]
["35.1.","В расценке учтены затраты на работы, выполняемые  в соответствии с инструкциями предприятий-изготовителей"]
[]
["36.0.","Аппараты напряжением  380В для питания привода электродвигателей разъединителей","ТЕРп 1-3-2-4"]
[]
["37.0.","Аппараты напряжением 220В для питания цепей обогрева","ТЕРп 1-3-2-4"]
[]
["38.0.","Аппараты напряжением 220В для питания цепей оперативного тока (цепи управления и  защиты)","ТЕРп 1-3-2-4"]
[]
["39.0.","Схема вторичной коммутации аппаратов 110 кВ"]
["39.1.","для выключателей с дистанционным управлением и пружинным приводом ","ТЕРп 01-03-20-05"]
["39.2.","для разъединителей с дистанционным управлением и общим приводом","ТЕРп 1-3-24-2"]
["39.3.","устройства подогрева выключателя","ТЕРп 1-3-22-1"]
["39.4.","устройства подогрева разъединителей","ТЕРп 1-3-22-2"]
["39.5.","схема электромагнитной  блокировки коммутационных  аппаратов","ТЕРп 1-3-25"]
[]
["40.0.","Устройства отбора напряжения для высокочастотной обработки фаз","ТЕРп 1-2-16-4"]
[]
["41.0.","Устройства систем напряжения и оперативного тока:"]
["-","проверка и настройка устройств контроля оператвного напряжения и устройств измерения изоляции цепей оперативного напряжения;"]
["-","снятие электричесих харектиристик устройств и агрегатов при работе на холостом ходу и под нагрузкой;"]
["-","проверка разводки по распредустройствам, ячейкам, шкафам, панелям шинок всех назначений: управления (переменного и постоянного оперативного тока), аварийной, предупредительной и технологической сигнализации, синхронизации, учета и измерения, защиты минимального напряжения, питания регистрирующих приборов и токовых цепей. "]
[]
["41.1.","Схемы разводки трехпроводных систем оперативного тока, силовых цепей разъединителей, цепей тока и напряжения защиты и автоматики линии","ТЕРп 1-6-21",{"$nulls":5},"количество единиц определяется по  принципиальным схемам защиты и автоматики"]
["41.2.","Схемы резервирования оперативных цепей","ТЕРп1-6-22",{"$nulls":5},"количество единиц определяется по  принципиальным схемам защиты и автоматики"]
["41.3.","выпрямительный блок питания для цепей электромагнитной блокировки разъединителей","ТЕРп 1-6-10-2"]
[]
["42.0.","Элементы и системы автоматического регулирования-проверка схем вторичной коммутации пускателей, промежуточных реле, датчиков, ключей управления и блокировок, участвующих в схемах АСУТП и АСКУЭ","ТЕРп 1-9"]
["42.1.","Датчики аналоговые дуговой защиты,  измерения тока, активной и реактивной мощности, тока нагрузки, напряжения","ТЕРп 1-9-2",{"$nulls":5},"количество единиц по числу датчиков"]
["42.2.","Выключатели конечные на разъединителях,  выключатели конечные на выключателе: защита минимального напряжения -ЗМН, частотная разгрузка-АЧР","ТЕРп 1-9-1-1",{"$nulls":5},"количество единиц по числу датчиков"]
["42.3.","Блок-контакты выключателя, датчики контактные  в схеме РПН","ТЕРп 1-9-1-2",{"$nulls":5},"количество единиц по числу датчиков"]
["42.4.","Схема вторичной коммутации с механическими датчиками","ТЕРп 1-9-10",{"$nulls":5},"количество единиц по числу функциональных групп в схемах, например, один разъединитель-одна функц. группа, один выключатель-одна функц.уппа, один РПН- одна функц группа.."]
["42.5.","Схема вторичной коммутации с аналоговыми датчиками","ТЕРп 1-9-11-2",{"$nulls":5},"количество единиц по числу функциональных групп измерения (например: ток, мощность активная и реактивная -количество единиц -3)"]
["42.6.","Датчики аналоговые передачи положения и температуры устройства  РПН, датчики газовой защиты, уровня и температуры масла, положения устройства переключения отпаек ДГК","ТЕРп1-9-2-1",{"$nulls":5},"количество единиц по числу датчиков"]
["42.7.","Выключатели конечные устройства регулирования ДГК","ТЕРп 1-9-1-2",{"$nulls":5},"количество единиц по числу регулируемых отпаек"]
[]
[]
[]
[]
[]
["43.0.","Электрический трехфазный счетчик","ТЕРп 1-9-2-2"]
[null,"во вторичных цепях высоковольтных распредустройств"]
[]
["44.0","Устройство отбора напряжения для высокочастотной обработки фаз","ТЕРп 1-2-16-4",{"$nulls":5},"количество единиц по числу обрабатываемых фаз"]
[]
["45.0."]
{"$rows_empty":8}
[null,"Технологические трубопроводы:","ТЕРм -12",{"$nulls":5},"ПБ 03-585-03 Правила устройства и  безопасной эксплуатации технологических трубопроводов"]
[null,"визуальный осмотр","+"]
[null,"испытание на прочность и плотность","+"]
[null,"пневматическое испытание на герметичность","----","по расчету на основании проектных данных, исходя из продолжительности испытаний, времени эксплуатации машин, расхода материальных ресурсов и затрат труда рабочих",{"$nulls":4},"для  вакуумных  трубопроводов и для  трубопроводов  групп А, Б(а), Б (б)  при обосновании в проекте"]
[]
[]
[]
[null,"Оборудование связи:","ТЕРм 10",{"$nulls":5},"Расценками сборника ТЕРм-10 учтены затраты на настройку и регулировку оборудования  связи  и затраты на ПНР дополнительно не учитываются.","     "]
[null,"измерение кабелей абонентских линий высокочастотной аппаратурой",{"$nulls":6},"Несмотря на то, что эти работы по своей сути являются пусконаладочными, затраты на эти работы включаются  в сметы на монтаж оборудования "]
[null,"измерение сопротивления изоляции, омического сопротивления шлейфа, электрической емкости","ТЕРм10-06-32-1",{"$nulls":5},"с начислением  соответствующих норм накладных расходов и сметной прибыли по видам монтажных работ, а не пусконаладочных работ. ПНР по кабелям слаботочным не проводятся.","     "]
[]
[null,"Лифты","ТЕРп1-14"]
[null,"изучение технической документации, подготовка рабочей программы пусконаладочных работ, подготовка необходимой измерительной аппаратуры, испытательного оборудования и приспособлений","+",{"$nulls":6},"     "]
[null,"проверка состояния оборудования, правильности монтажа и качества выполненных соединений с подачей напряжения на: автоматические выключатели, контактные и бесконтактные датчики, асинхронные электродвигаели привода подъема и автоматических дверей, тормозного узла, цепи контроля состояния узлов и механизмов, направления, скорости, замедления, точной остановки, управления приводом автоматических дверей, встроенный узел температурной защиты электродвигателя подъема, аппаратуру сигнализации","+"]
[null,"регулировка и настройка отдельных узлов и блоков электрооборудования и связей (машинное помещение-шахта-кабина)","+",{"$nulls":6},"     "]
[null,"индивидуальные испытания электротехнических устройств, узлов, цепей по полностью собранной схеме во всех режимах работы на холостом ходу и под нагрузкой с целью обеспечения требований, установленных  технической документацией предприятий-изготовителей","+"]
[null,"комплексное опробование лифтов, обеспечивающее устойчивую работу во всех режимах и объеме, предусмотренном проектом и требованиями органов технического надзора","+",{"$nulls":6},"     "]
[null,"все необходимые электрические измерения, в том числе, замер полного сопротивления цепи \"фаза-нуль\"","+"]
[null,"оформление протоколов электрических измерений, акта сдачи-приемки выполненных ПНР и представление их в службу эксплуатации","+",{"$nulls":6},"     "]
[null,"ПНР механической части оборудования лифтов","-----","учтено в расценках на монтаж  ТЕРм-3",{"$nulls":4},"работы по п.46.9., 46.8. не следует учитывать в сметах на ПНР"]
[null,"статические и динамические испытания лифтов","-----","учтено в расценках на монтаж  ТЕРм-3"]
[null,"наладка диспетчерской (телефонной) связи от места установки лифта до диспетчерского пункта","----","ТЕРм-10"]
{"$rows_empty":25}
[null,"Условные обозначения"]
[null,"+   -   учтено расценкой"]
[null,"---   - не учтено основной   расценкой"]
[]
[null,"Для определения сметной стоимости ПНР составляется следующая сметная документация:"]
[null,"- локальные сметы на виды ПНР, объектная смета на ПНР;"]
[null,"- индивидуальные калькуляции на ПНР по оборудованию и видам работ, не имеющим аналога в ТЕРп 01"]
[null,"- расчеты прочих затрат подрядчика."]
[null,"В локальной смете следует выделять разделы \"Основные работы\" и \"Прочие затраты\"."]
[null,"В разделе \"Основные работы\" учитываются сметные затраты на все виды ПНР на данном объекте, "]
[null,"определенные по сборнику ТЕРп 01."]
[]
[null,"Раздел \"Прочие затраты\" предусматривает затраты, расходуемые заказчиком для возмещения соответствующих затрат"]
[null,"подрядчика, не связанных непосредственно с выполнением ПНР, в частности:"]
[null,"1. Дополнительные затраты на пробег передвижных испытательных  лабораторий (эти затраты не предусмотрены в расценках ТЕРп-1 и в нормах накладных);"]
[null,"возмещаются заказчиком, исходя из фактических затрат на основании расчета (калькуляции) подрядчика, согласованного с заказчиком."]
[null,"Сметная стоимость 1 маш-ч.  определяется на основе единичных расценок Территориального сборника сметных норм и расценок на"]
[null,"эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств"]
[null,"2.Составление сметной документации;"]
[null,"3.Других затрат с учетом конкретных условий производства ПНР  (командировочные расходы);"]
[null,"4. Эксплуатацию дорогостоящих приборов для проверки релейных защит, не учитываемых в составе норм накладных расходов."]
[null,"Стоимость эксплуатации производственного оборудования определяется на основании расчета,"]
[null,"исходя из продолжительности его использования по производственной небходимости."]
[null,"Сметная стоимость 1 маш-ч. Определяется в соответствии с МДС 81-3.99."]
[]
[null,"Примечания к  ТЕРп 1:"]
["1","Расценками ТЕРп 1 учтены затраты на  один технологический цикл пусконаладочных "]
[null,"работ согласно СНиП 3.05.06-85  \"Электротехнические устройства\""]
["2","При повторном  выполнении ПНР, осуществляемом до подписания акта об окончании работ, затраты труда определяются по  "]
[null,"соответствующим расценкам сборника с коэффициентом 0,5."]
[null,"Необходимость в повторном выполнении работ должна подтверждаться обоснованным заданием (письмом) Заказчика."]
["3","В случае, если монтажные и ПНР выполняются одним и тем же звеном (бригадой), расценки на ПНР следует принимать"]
[null,"с коэффициентом 0,8. Выполнение монтажных и ПНР работ  одной и той же организацией, но разными звеньями не"]
[null,"является основанием для применения коэффициента 0,8."]
["4","В случае, если ПНР производятся при техническом руководстве шеф-персонала предприятий-изготовителей"]
[null,"или фирм-поставщиков, расценки на ПНР принимаются с коэффициентом 0,8."]
[]
["5","П. 1.13. МДС 81-27.2001.  В сметных нормах учтены затраты труда, связанные с выполнением полного комплекса пусконаладочных работ, "]
[null,"установленного с учетом требований соответствующей нормативной и технической документации, приведенной в п.1.6."]
[null,"     Состав пусконаладочных работ, учтенных нормами, как правило, включает:"]
[null,"     "]
[null,"     - организационную и инженерную подготовку работ;"]
[null,"     "]
[null,"     - изучение проектной и технической документации;"]
[null,"     "]
[null,"     - обследование объекта, внешний осмотр оборудования и выполненных монтажных работ;"]
[null,"     "]
[null,"     - участие в проводимых монтажными организациями индивидуальных испытаниях оборудования;"]
[null,"     "]
[null,"     - определение соответствия технических характеристик смонтированного оборудования техническим требованиям, установленным технической "]
[null,"документацией предприятий - изготовителей оборудования и проектом;"]
[null,"     - регулировку, настройку отдельных видов оборудования, входящих в состав технологических систем, блоков, линий, с целью обеспечения "]
[null,"установленной проектом их взаимосвязанной работы;"]
[null,"     - пробный пуск оборудования по проектной схеме на инертной среде с проверкой готовности и наладкой работы оборудования в комплекте с "]
[null,"системами обеспечения - управления, регулировки, блокировки, защиты, сигнализации, автоматизации и связи, перевод оборудования на работу под нагрузкой;"]
[null,"     - комплексное опробование оборудования с наладкой технологического процесса и выводом на устойчивый проектный технологический режим, "]
[null,"обеспечивающий выпуск первой партии продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом, в соответствующем объеме."]
[".","     Подробный состав пусконаладочных работ, учитываемых в ГЭСНп, приводится в таблицах норм (под наименованием таблицы) или в "]
[null,"технических частях и вводных указаниях сборников."]
[]
["6","П.6.  технической части ТЕРп-1 В сметных нормах не учтены затраты на выполнение следующих работ, не относящихся к пусконаладочным работам:"]
[null,"     "]
[null,"     - ревизия оборудования, устранение его дефектов и дефектов монтажа, недоделок строительно-монтажных работ;"]
[null,"     "]
[null,"     - проектно-конструкторские работы; составление принципиальных, монтажных, развернутых схем и чертежей; "]
[null,"     "]
[null,"     - корректировка и доработка прикладного программного обеспечения и загрузка оборудования программным обеспечением;"]
[null,"     "]
[null,"     - составление технического отчета, разработка эксплуатационной и сметной документации;"]
[null,"     "]
[null,"     - (сдача средств измерения в госповерку) метрологическую аттестацию измерительных каналов и систем;"]
[null,"     "]
[null,"     - согласование выполненных работ с надзорными органами;"]
[null,"     "]
[null,"     - наладочные работы в период освоения проектной мощности объектов;"]
[null,"     "]
[null,"     - техническое обслуживание и периодические проверки оборудования в период его эксплуатации."]
[]
[null,"- составление программ индивидуальных и комплексных испытаний электрооборудования и систем;"]
[]
[null,"-проверку соответствия монтажных  схем принципиальным схемам и внесение изменений в монтажные схемы;"]
[]
[null,"-участие в испытаниях электрооборудования (по поручению заказчика),  проводимых предприятием-изготовителем;"]
[]
[null,"- прокладку  временных сетей электроснабжения для выполнения ПНР;"]
[]
[null,"-частичный или полный перемонтаж шкафов, панелей, пультов;"]
[]
[null,"- ремонт и замену неисправного электрооборудования, ячеек, блоков; "]
[]
[null,"-дежурства наладочного персонала, организованные заказчиком;"]
[]
[null,"- обучение эксплуатационного персонала;"]
[]
[null,"Структура ПНР, учтенная в ТЕРп -1"]
[null,"Табл.2"]
["1","Подготовительные работы","10%"]
["2","Наладочные работы, проводимые до  индивидуальных испытаний технологического оборудования","40%"]
["3","Наладочные работы, проводимые в период   индивидуальных испытаний технологического оборудования","30%"]
["4","Комплексное опробование","15%"]
["5","Оформление рабочей и приемосдаточной документации","5%"]
[null,"ИТОГО:","100%"]
[]
[null,"При применении сборника, помимо положений, содержащихся в Технической части, необходимо учитывать требования общего характера, приведенные в Указаниях по применению ФЕРп, МДС 81-40.2006, утвержденных и введенных  в действие Госстроем РФ."]
[null,"При выполнении ПНР в условиях, снижающих производительность труда, предусмотренных проектом организации строительства (ПОС), к расценкам применяются коэффициенты из таблиц 2 и 3 МДС 81-40.2006. "]
[null,"С выходом МДС 81-40.2006, ранее применявшиеся коэффициенты из таблицы 4   МДС 81.35-2004, отменены. Письмо Госстроя № СК -481/02 от 14.02.2006г."]
[null,"Коэффициенты применяются к затратам тех этапов работ, которые фактически выполняются в более сложных производственных условиях."]
[null,"Например: производство ПНР в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (МДС 81-40.2006, табл.2, п.5) -К=1,3. "]
[null,"Коэф. применяется на 85% стоимости. Исключается действие коэффициента на подготовительные работы в размере 10% и оформление рабочей и  приемосдаточной документации в размере 5% (этапы ПНР в соответствии с табл 2 техн. Части ТЕРп 01)."]
[null,"К=(1+1х0,30х0,85)=1,255"]
{"$rows_empty":11}
[null,"Общие положения  гл.1.8. ПУЭ"]
[null,"     "]
[null,"     1.8.1. Электрооборудование до 500 кВ, вновь вводимое в эксплуатацию, должно быть подвергнуто приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с требованиями настоящей главы. "]
[null,"Приемо-сдаточные испытания рекомендуется проводить в нормальных условиях окружающей среды, указанных в государственных стандартах."]
[]
[null,"     При проведении приемо-сдаточных испытаний электрооборудования, не охваченного настоящими нормами, следует руководствоваться инструкциями заводов-изготовителей."]
[null,"     "]
[null,"     1.8.2. <<Устройства>> релейной защиты и электроавтоматики на электростанциях и подстанциях проверяются по инструкциям, утвержденным в установленном порядке."]
[null,"     "]
[null,"1.8.3. Помимо испытаний, предусмотренных настоящей главой, все электрооборудование должно пройти проверку работы механической части в соотв. с заводскими и монтажными инструкциями."]
[null,"     "]
[null,"     1.8.4. Заключение о пригодности оборудования к эксплуатации дается на основании результатов всех испытаний и измерений, относящихся к данной единице оборудования."]
[null,"     "]
[null,"     1.8.5. Все измерения, испытания и опробования в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, инструкциями заводов-"]
[null,"изготовителей и настоящими нормами, произведенные персоналом монтажных наладочных организаций непосредственно перед вводом "]
[null,"электрооборудования в эксплуатацию, должны быть оформлены соответствующими актами и/или протоколами."]
[]
[null,"     1.8.6. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно для электрооборудования на напряжение до 35 кВ."]
[null,"     "]
[null,"     При отсутствии необходимой испытательной аппаратуры переменного тока допускается испытывать электрооборудование распределительных "]
[null,"<<устройств>> напряжением до 20 кВ повышенным выпрямленным напряжением, которое должно быть равно полуторакратному значению испытательного напряжения промышленной частоты."]
[null,"     "]
[null,"     1.8.7. Электрооборудование и изоляторы на номинальное напряжение, превышающее номинальное напряжение <<электроустановки>> , в которой "]
[null,"они эксплуатируются, могут испытываться приложенным напряжением, установленным для класса изоляции данной <<электроустановки>> . "]
[null,"Измерение сопротивления изоляции, если отсутствуют дополнительные указания, производится:"]
[]
[null,"     - аппаратов и цепей напряжением до 500 В - мегаомметром на напряжение 500 В;"]
[null,"     "]
[null,"     - аппаратов и цепей напряжением от 500 В до 1000 В - мегаомметром на напряжение 1000 В;"]
[null,"     "]
[null,"     - аппаратов напряжением выше 1000 В - мегаомметром на напряжение 2500 В."]
[null,"     "]
[null,"     Испытание повышенным напряжением изоляторов и трансформаторов тока, соединенных с силовыми кабелями 6-10 кВ, может производиться "]
[null,"вместе с кабелями. Оценка состояния производится по нормам, принятым для силовых кабелей."]
[null,"     "]
[null,"     1.8.8. Испытания электрооборудования производства иностранных фирм производятся в соответствии с указаниями завода (фирмы)-изготовителя. "]
[null,"При этом значения проверяемых величин должны соответствовать указанным в данной главе."]
[null,"     "]
[null,"     1.8.9. Испытание изоляции аппаратов повышенным напряжением промышленной частоты должно производиться, как <<правило>> , совместно с "]
[null,"испытанием изоляции шин распределительного <<устройства>> (без расшиновки). При этом испытательное напряжение допускается принимать по "]
[null,"нормам для оборудования, имеющего наименьшее испытательное напряжение."]
[]
[null,"      1.8.10. При проведении нескольких видов испытаний изоляции электрооборудования испытанию повышенным напряжением должны предшествовать другие виды ее испытаний."]
[null,"     "]
[null,"     1.8.11. Испытание изоляции напряжением промышленной частоты, равным 1 кВ, может быть заменено измерением одноминутного значения "]
[null,"сопротивления изоляции мегаомметром на 2500 В. Если при этом полученное значение сопротивления меньше приведенного в нормах, испытание "]
[null,"напряжением 1 кВ промышленной частоты является обязательным."]
[null,"     "]
[null,"     1.8.12. В настоящей главе применяются следующие термины:"]
[null,"     "]
[null,"     1. Испытательное напряжение промышленной частоты - действующее значение напряжения частотой 50 Гц, практически синусоидального, которое "]
[null,"должна выдерживать изоляция электрооборудования при определенных условиях испытания."]
[null,"     "]
[null,"     2. Электрооборудование с нормальной изоляцией - электрооборудование, предназначенное для применения в <<электроустановках>> , "]
[null,"подверженных действию грозовых перенапряжений при обычных мерах по грозозащите."]
[null,"     "]
[null,"     3. Электрооборудование с облегченной изоляцией - электрооборудование, предназначенное для применения в <<электроустановках>> , не "]
[null,"подверженных действию грозовых перенапряжений или оборудованных специальными <<устройствами>> грозозащиты, ограничивающими "]
[null,"амплитудное значение грозовых перенапряжений до значения, не превышающего амплитудного значения испытательного напряжения промышленной частоты."]
[]
[null,"     4. Аппараты - выключатели всех классов напряжения, разъединители, отделители, короткозамыкатели, предохранители, разрядники, "]
[null,"токоограничивающие реакторы, конденсаторы, комплектные экранированные токопроводы."]
[null,"     "]
[null,"     5. Ненормированная измеряемая величина - величина, абсолютное значение которой не регламентировано нормативными указаниями. Оценка "]
[null,"состояния  оборудования в этом случае производится путем сопоставления с данными аналогичных измерений на однотипном оборудовании, "]
[null,"имеющем заведомо хорошие характеристики, или с результатами остальных испытаний."]
[null,"     "]
[null,"     6. Класс напряжения электрооборудования - номинальное напряжение <<электроустановки, для работы в которой предназначено данное электрооборудование."]
[]
[]
[null,"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"]
[null,"ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ"]
[null,"КОМПЛЕКСУ"]
[]
[null,"ПИСЬМО>> "]
[]
[null,"от 27 октября 2003 года N <<НК-6848/10>> "]
[]
[]
[null,"О порядке отнесения затрат на выполнение"]
[null,"пусконаладочных работ"]
[]
[]
[null,"     В соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации от 16.08.2003 N ВЯ-П10-9887, от 23.09.2003 N ВЯ-П10-11388 и согласованными предложениями "]
[null,"Минфина России от 01.04.2003 N 06-10-25/64, от 23.07.2003 N 06-10-24/197, МНС России от 28.08.2003 N 02-5-08/20-АД487, от 10.07.2003 N БГ-10-"]
[null,"02/448, Минэкономразвития России от 04.09.2003 N ЮИ-705/07 <<Госстрой>> России сообщает порядок отнесения и учета в сметной документации, разрабатываемой "]
[null,"с 01.11.2003, затрат на выполнение пусконаладочных работ."]
[null,"     Расходы по пусконаладочным работам \"вхолостую\", связанным с доведением объекта до состояния, пригодного для использования, в соответствии с нормами статьи 257 Налогового кодекса "]
[null,"Российской Федерации учитываются как расходы капитального характера."]
[null,"     Пусконаладочные работы \"под нагрузкой\" как расходы некапитального характера, производимые после того, как первоначальная стоимость объектов амортизируемого имущества (основных "]
[null,"средств) сформирована в соответствии с подпунктом 34 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации, принимаются к налоговому учету в "]
[null,"составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, и финансируются за счет основной деятельности эксплуатирующей организации."]
[null,"     "]
[null,"     Затраты на пусконаладочные работы \"вхолостую\" включаются в главу 9 \"Прочие работы и затраты\" (графы 7 и 8) сводного сметного расчета стоимости строительства."]
[]
[null,"     "]
[null,"     При отнесении затрат на выполнение пусконаладочных работ \"вхолостую\" на капитальные вложения следует руководствоваться структурой полного комплекса "]
[null,"пусконаладочных работ, учтенной в новой сметно-нормативной базе 2001 года, разработанной <<Госстроем>> России, согласно приложению."]
[null,"     "]
[null,"     Порядок отнесения затрат на выполнение пусконаладочных работ действует при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении "]
[null,"действующих предприятий, зданий и сооружений жилищно-гражданского и производственного назначения."]
[null,"     "]
[null,"     Сметная документация, утвержденная до выхода настоящего <<письма>> , корректировке не подлежит."]
[null,"     "]
[null,"     "]
[]
[]
[null,"Н.П.Кошман"]
[null,null,"Приложение"]
[null,"№ сборников","Доля ПНР \"вхолостую\"","Доля ПНР \"под нагрузкой\""]
[null,"    "]
[]
[null,"ТЕРп 1 \"Электротехнические устройства\"",0.8,0.2]
[null,"    "]
[null,"ТЕРп 2 \"Автоматизированные системы управления\"",0.8,0.2]
[]
[null,"ТЕРп 3 \"Системы вентиляции и кондиционирования воздуха\"",0.75,0.25]
[null,"    "]

{"sheet":"ОПС","index":1,"n_rows":102,"n_cols":10,"rows_kept":102,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"Пояснения к общей методологии ТЕРп-2 составления смет "]
[null,"           на пусконаладку",null,null,"систем охранно-пожарной сигнализации,"]
[null,null,"пожаротушения, дымоудаления"]
[]
[null,"Согласно руководящим документам МЧС РФ, пусконаладочные работы по системам"]
[null,"пожарной сигнализации  обязательны."]
[null,"Затраты на ПНР по системам ПОС 1, 2, 3 категирий технической"]
[null,"сложности определяются по ТЕРп -2."]
["1.","Система автоматической пожарной сигнализации (ПС) относится к информационной системе."]
[null,"Комплекс программно-технических средств (КТПС) или комплекс технических средств (КТС)"]
[null,"содержит дискретные датчики-извещатели, приемо-контрольные приборы и другие средства"]
[null,"вместе с линиями связи."]
[null,"Технологическим объектом являются помещения, в которых осуществляется контроль среды"]
[null,"(наличие дыма, тепла и т.д.)"]
[null,"ПС не может содержать \"аналоговые управляющие каналы\", т.к. является информационной "]
[null,"системой и К у общ",null,"=0 (1-я группа каналов)."]
[null,"Независимо от того, является система \"адресной\" (даже при наличии \"адресно-аналоговых датчиков\")"]
[null,"или \"безадресной\" , количество дискретных информационных каналов ( К и д",{"$nulls":7},"по 2-ой"]
[null,"группе) соответствует количеству датчиков.",{"$nulls":4},"По принципу один датчик- один"]
[null,"информационный дискретный канал.",null,null,null,"Количество сигнальных линий (шлейфов) в расчет "]
[null,"дискретных информационных каналов не принимается."]
[null,"При подсчете общего количества каналов не учитываются внутренние связи системы, что "]
[null,"является особенностью ТЕРп -2."]
[null,"При наличии смежных систем автоматизации (системы автоматического пожаротушения,"]
[null,"автоматизации вентиляции и т.д.), выполненных по отдельным проектам учитываются инфор-"]
[null,"мационные каналы связи (взаимодействия) по 5-й группе каналов."]
[]
[null,"Неадресная система ПС соответствует 1 категории технической сложности:"]
[null,"1 группа каналов ",null," К у общ","= 0, ситема не содержит исполнительных механизмов;"]
[null,"2 группа каналов",null,"Ки д","равняется количеству извещателей;"]
[null,"3 группа каналов",null,"Ки а+Ки д=0, система информационная- отсутствует 1 группа каналов  "]
[null,"управления, соответственно отсутствуют и органы воздействия на исполнительные механизмы;"]
[null,"4 группа каналов объединяет каналы отображения информации, поступающей от КТПС (КТС)"]
[null,"к оператору (Оп) . В этой группе учитываются каналы  отображения информации только"]
[null,"в том случае, когда проектом предусмотрено отображение одних и тех же технологических"]
[null,"параметров более чем на одном терминальном устройстве (монитор, принтер, интерфейсная "]
[null,"панель,   информационно табло и т.п.), т.е. учитывает "]
[null,"только дублирующие каналы отображения с К=0,01, сверх 1-го терминального  устройства;"]
[null,"Нормами ТЕРп-2 учтено  отображение информации на первом терминальном устройстве."]
[null,"Такие отображения информации, как косвенное измерение отдельных комплексных показателей"]
[null,"функционирования технологического объекта управления (например, тепловая мощность и энергия,"]
[null," а также вспомогательные отображения информации-атрибуты времени, периоды учета или "]
[null,"опроса и т.п.) учету не подлежат. Комплексные показатели функционирования объекта и др. "]
[null,"могут учитываться, если они имеют признаки III степени развитости информационных"]
[null,"функций при функционировании АСУ ТП в режиме, например, советчика оператора."]
[null,"Также учету не подлежат естественные отображения пульта, информация о диагностическом "]
[null,"состоянии самой аппаратуры АСУ ТП, состоящей из любого количества стоек с блоками и плат,"]
[null,"напольного оборудования и АРМом с мониторами."]
[null,"5 группа Ки д  равняется количеству смежных систем, выполненных по отдельному проекту,"]
[null,"которые учитываются как информационные независимо от использования этого сигнала "]
[null,"(информация, управление) в смежной системе."]
[null,"Если параметр отображается одной формой представления информации на локальном и"]
[null,"центральном уровнях, то такое отображение информации учитывается как два канала."]
[]
[null,"Переключатели напряжения, плавкие предохранители, индикаторы (лампы, светодиоды)"]
[null,"наличия напряжения, состояния  или положения, встроенные в приборы, в первичные измерительные "]
[null,"преобразователи (датчики), контактные или бесконтактные сигнализаторы, кнопки, ключи"]
[null,"управления, переключатели и т.п. в качестве каналов не учитываются т.к., являются"]
[null,"вспомогательными органами воздействия."]
[]
[null,"Базовая стоимость работ определяется по табл. ТЕРп 02-01-01 с коэфф-ми Ф и м=0,5,   Фу=1. "]
[]
[null,"Адресная система ПС соответствует 2 категории технической  сложности и после аналогичного,"]
[null,"как и для неадресной системы, подсчета общего количества каналов, базовая стоимость "]
[null,"определяется по таблице ТЕРп 02-01-02 и учитываются  коэффициенты Ф и м=0,5,   Фу=1."]
[]
[null,"При дооснащении системы автоматизированным рабочим местом на базе персонального"]
[null,"компьютера, она классифицируется как система 3 категории сложности и для расчета "]
[null,"используют таблицу ТЕРп 2-1-3, при этом  появляются дополнительно (сверх первого) еще два "]
[null,"терминальных устройства отображения информации (монитор с системным блоком-архивирование,"]
[null,"принтер-документирование) и имеются все признаки 2 степени \"развитости  информационных"]
[null,"функций\"."]
[]
[null,"По нормам на настройку оборудования систем телефонных станций, нормам на монтаж обору-"]
[null,"дования систем пожарно-охранной сигнализации ТЕРм-10-08 и нормам ТЕРп-1 затраты на ПНР"]
[null,"по системам пожарно-охранной сигнализации не определяются."]
[]
[null,"Физический канал связи  (взаимодействия) с системой громкоговорящей связи (ГГС) можно"]
[null,"учесть в смете на ПНР как дискретный информационный канал, т.к. система ГГС, хотя и входит "]
[null,"в единый проект интегрированной системы охраны в качестве подсистемы, может "]
[null,"рассматриваться как смежная система, выполняемая по отдельному проекту."]
[null,"Что касается ГГС, включающей усилитель мощности, магнитофон, громкоговорители и т.д.,"]
[null,"она учитывается в смете на монтаж оборудования по сборнику ТЕРм-10, при этом следует иметь"]
[null,"ввиду, что расценками ТЕРм-10 учтены также работы по включению и проверке на "]
[null,"функционирование оборудования  ГГС (т.е. пусконаладка)."]
[]
[null,"Для систем видеонаблюдения, систем охраны с применением телевидения, систем контроля"]
[null,"доступа сборник ТЕРп-2 не предназначен."]
[null,"Затраты на монтаж этих систем определяются по сборнику ТЕРм -10, в котором учтены затраты"]
[null,"на настройку и регулировку оборудования в соответствии с паспортными данными, ПУЭ,"]
[null,"инструкциями по эксплуатации.  Средства на ПНР дополнительно не предусматриваются."]
[]
[null,"Расценки ТЕРм 10-6-68-15 \"Конфигурация и настройка сетевых компонентов\", ТЕРм 10-6-68-16 "]
[null,"\"Программирование сетевого элемента и отладка его работы\" при определении затрат на"]
[null,"установку систем охранно-пожарной сигнализации не применяются."]
[]
[null,"При испытании и наладке систем дымоудаления и подпора (противодымная защита здания)"]
[null,"затраты определяются:"]
[null,"- по вентиляторам - по табл. ТЕРп 3-1-2;"]
[null,"- по системе дымоудаления в зависимости от количества этажей -по табл. ТЕРп 3-1-51;"]
[null,"-по системе подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах -по ТЕРп 3-1-50;"]