Приложение №1

к Договору №______________

от «____»_______________2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене буферной емкости V=1000м3 на СВК

- Наименование и месторасположение предприятия, зданий и сооружений:

- Буферная емкость V=1000м3 , РФ, 678 174, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, территория Северо-восточной котельной(инв.№95000009822).

- Общие сведения

1.1. Предмет выполнения работ: требуется выполнить замену резервуара (с учетом демонтажа буферной емкости и монтажом нового резервуара с аналогичными характеристиками), а также выполнить работы по устройству водоотводящего покрытия и  ремонту фундаментов.

1.2. Название объекта: Северо-восточная котельная

1.3. Перечень документов, на основании которых проводятся работы:

- требования настоящего технического задания;

- СП 255.1325800.2016 «ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. Правила эксплуатации. Основные положения»;

- правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту;

- ГОСТ 31385-2016 "Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов" и "Руководством по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов".

1.4. Цель работы: Содержание зданий и сооружений в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, и СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

1.5. Источник финансирования: инвестиционный, ремонтный бюджет и смета затрат.

1.6. Вид работ: замена резервуара, ремонт фундаментов.

1.7.Сроки выполнения работ: начало работ - 15.05.2025г., окончание работ -31.08.2025г.

- Требования к исполнителю:

2.1. Обеспечить соблюдение персоналом требований охраны труда и пожарной безопасности.

2.2. Обеспечить персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и специальной обувью, в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми для проведения работ приборами, инструментами и приспособлениями.

2.3. Подрядная организация должна иметь соответствующие допуски СРО на выполнение строительно-монтажных и демонтажных работ.

2.4.В составе специалистов подрядной организации должны быть аттестованные специалисты по проведению неразрушающих методов контроля сварных швов, оснащенных специальным оборудованием. В случае их отсутствия иметь договор с другой организацией, имеющей таких специалистов.

- Требования к выполнению работы

3.1.Подрядчик на основании Приложения 1.Ведомость объемов работ по рабочим чертежам, передаваемых Заказчиком, разрабатывает ППР и согласовывает с Заказчиком до начала работ в течении 7 календарных дней с даты заключения Договора, проводит закуп и поставку материалов с учетом исключения переданных Заказчиком давальческих материалов (указаны в Приложении 2. Ведомость давальческих материалов). В ППР учесть, уточнить и детализировать: период производства работ, их последовательность, очерёдность, объёмы, методы выполнения, обеспечение материалами, механизмами и рабочей силой, календарный график проведения работ, мероприятия по охране труда, а также мероприятия по защите и сохранности существующих конструкций, инженерных сетей, каких-либо объектов и т.п., которые могут быть повреждены при производстве работ. Кроме описательной части ППР должен иметь план с указанием на нем:

‒мест расположения механизмов, материалов (новых, демонтированных), ограждения строительной площадки и т.д.;

‒временных путей движения людей и техники, в случае перекрытия существующих путей

строительным оборудованием или другими действиями.

3.2. Условия выполнения работ: работы в условиях круглосуточно работающего предприятия в центре города. Объект ремонта находится в стесненных условиях в связи с тем, что находится в непосредственной близости с рядом расположенными объектами и инженерными сетями, отсутствует площадка для складирования материалов вблизи объекта ремонта.

3.3. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять 60 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ сторонами (полного объема).

3.4. Сотрудники подрядной организации, при производстве работ, должны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия. Работы должны  проводиться в полном соответствии с требованиями: СП 49 13330.2010 «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве, часть 1.Общие требования», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СП 25.13330.2010 «СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах», ГОСТ 31385-2016 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов, СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии», МДС 12-25.2006 «Леса», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и действующего природоохранного законодательства РФ. Требования внутренних нормативных документов Заказчика, в том числе приказа АК «АЛРОСА» от 02.07.2014 №А01/175-П «Об утверждении Стандарта предприятия «Требования к подрядным организациям по обеспечению промышленной безопасности и охраны труда» и нести ответственность за их исполнение;

- выполнять указания государственных контролирующих органов и Заказчика об устранении выявленных нарушений в области охраны труда и промышленной безопасности;

- принимать все необходимые меры, чтобы предотвратить нанесение ущерба при производстве работ Заказчику и/или третьим лицам;

- обеспечить проверку соблюдения требований пожарной безопасности и охраны труда инженерно-техническими работниками Подрядчика на объекте не реже 2 раз в неделю;

3.5.  Подрядной организации перед началом производства работ необходимо предоставить список привлеченных работников к выполнению работ, Приказ о назначении ответственного лица по производству работ на объекте.  Пройти вводный инструктаж в отделе ОТ и ПБ ООО «ПТВС». Руководителю производства работ необходимо посменно оформлять наряд-допуск.

3.6.  Подрядчик обязан предоставить список квалификаций работников, подтверждающих их компетентность в выполнении данных работ. Подтверждающие документы должны предоставляться в форме справки, заверенной подписью и печатью специалиста отдела кадров и руководителя организации.

3.7. В обязательном порядке подрядчиком должна производиться ежедневная уборка мусора и образовавшихся отходов на строительной площадке или в помещении, обеспечивать погрузку и вывоз мусора со строительной площадки за свой счет.  Место складирования мусора и строительных материалов в обязательном порядке согласовать с Заказчиком до начала ремонтных работ.

3.8. После демонтажа, материалы необходимые для дальнейшего использования, должны оставаться на сохранности у Подрядчика и должны быть переданы Заказчику по акту.

3.9. О готовности к выполнению работ Подрядчик ставит в известность Заказчика за 3 дня до начала работ.

3.10. Подрядчик обязуется учесть стоимость потребляемых в процессе выполнения работ электроэнергии и воды при подключении к сетям энерго- и водоснабжения в уменьшении стоимости выполненных работ.

3.11. Подрядчик обязан:

-  гарантировать высокое качество выполнения работ и оперативность их проведения;

- своевременно предоставлять исполнительную документацию (сертификаты на используемые материалы);

- производить фотофиксацию основных этапов работ и по окончании работ передать диск со съёмкой Заказчику;

3.12. Требования к применяемым материалам: все применяемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты (гигиенической, санитарной и пожарной безопасности). Материалы, используемые для производства работ.

3.13. Работы выполняются в соответствии дефектными ведомостями согласно рабочей документации к резервуару, материалами, машинами, механизмами подрядной организации.

- Порядок контроля и приёмки работ

  - При нарушении технологии производства работ, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания представителей технического надзора обязательны к беспрекословному выполнению.

  - Материалы, полученные от разборки, пригодные для дальнейшего использования, передаются Заказчику. Стоимость определяется в соответствии с действующими нормативами и оформляется актом осмотра материалов от разборки, подписанных сторонами.

  - Работы, которые согласно технологии будут скрыты другими видами работ, и демонтажные работы должны быть предъявлены в процессе производства работ к освидетельствованию представителю Заказчика и оформлены акты освидетельствования скрытых и демонтажных работ.

  - Окончательная приёмка выполненных работ производится на объекте комиссией, состоящей из представителей Подрядчика и Заказчика с оформлением совместного акта приёмки.

  - При обнаружении в процессе приёмки выполненных работ их несоответствия требованиям, предусмотренным в техническом задании, Заказчик делает об этом отметку в акте сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков устранения недостатков. Акт подписывается представителями Заказчика и Подрядчика.

  - Монтаж, испытания и приемка резервуара должны осуществляться в соответствии с проектом производства работ (ППР), с учетом требований ГОСТ 31385-2023 и Руководства по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов.

  - При изготовлении и монтаже для сварки конструкций резервуара из стали 09Г2С-14 применять ручную дуговую сварку по ГОСТ 5264-80 электродами типа Э50А по ГОСТ 9467-75, для сварки конструкций из стали Ст3сп5 - электродами типа Э46А по ГОСТ 9467-75.

- Состав документации

Основные документы, передаваемые Заказчику:

- акт-допуск на производство строительно-монтажных работ;

- наряд на производство работ сторонними организациями в эксплуатируемом здании;

- акты о результатах проверки изделий на соответствие техдокументации(Акты входного контроля) ;

- Журнал входного контроля;

- Документ о качестве стальных строительных конструкций;

- Сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний или другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов, конструкций, деталей;

- акт освидетельствования ответственных конструкций;

- акт гидравлического испытания резервуара;

- акт освидетельствования скрытых работ;

-паспорт стального вертикального цилиндрического резервуара( с учетом внесения информации по возведению сооружения);

- журнал пооперационного контроля монтажно-сварочных работ при сооружении вертикального цилиндрического резервуара;

- журнал антикоррозионных работ;

- диск с  фотофиксацией  основных этапов  работ;

- журналы производства работ;

- документы, подтверждающие транспортировку и размещение отходов, образовавшихся при производстве  работ;

- акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3;

- счёт, счёт-фактура (при необходимости);

Основные документы, передаваемые Подрядчику:

- рабочий проект РВС-1000-10430х11920-КМ(КМД) ООО «ГСК СтройТехМаш»;

-паспорт стального вертикального цилиндрического резервуара;

-паспорта и сертификаты на готовые изделия по комплектации металлоконструкций резервуара.

Приложение №1 к техническому заданию

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на замену резервуара (БАГВ) РВСС-1 000 м3 СВК |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс, объект |  | Северо-Восточная котельная, г. Мирный |  |  |  |
| 2. Адрес |  | РФ, 678170, Россия, Республика Саха /Якутия/, Мирнинский район, г. Мирный, Северная промзона, шоссе Чернышевского, 2/2, Северо-восточная котельная |  |  |  |
| 3. Заказчик |  | ООО "ПТВС" |  |  |  |
| 4. Состав работ |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. из. | Кол-во |  | Примечание |
| Резервуар РВС-1 000 м3 ( диаметр - 10430мм; высота-11920мм) |  |  |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка и разборка лесов инвентарных высотой до 16 м | м2 | 393 |  |  |
| 2 | Демонтаж изоляции емкости: сталь, оцинкованная по деревянной обрешетке | м2 | 503 |  |  |
| 3 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной толщ.100мм | м2 | 503 |  |  |
| 4 | Демонтаж деревянной обрешетки из бруска 60*60мм | м3 | 1,7 |  |  |
| 5 | Демонтаж резервуаров V=1000м3 | т | 32,87 |  |  |
| 6 | Демонтаж труб обогрева резервуара | т | 2,03 |  | ф32-594м.п., ф89-66м.п. |
| 7 | Демонтаж металлоконструкций лестницы и площадок по кровле | т | 6,6 |  |  |
| 8 | Дополнительная резка рулонных материалов стен резервуара для последующей погрузки и перевозки (на габаритные размеры 1500мм*4000мм) сталь лист 6-8мм | м.п. | 340,8 |  | 33*7+9*12,12=340,8м.п. |
| 9 | Дополнительная резка днища резервуара для последующей погрузки и перевозки (на габаритные размеры 1500мм*4000мм) сталь лист 6-8 мм | м.п. | 69,69 |  | 10,53+2(10,14+8,71+5,5)+10,54=69,69м.п |
| 10 | Погрузка и вывоз металла на базу, до 3 км. | т | 37,95 |  |  |
| 11 | Погрузка и вывоз строительного мусора на свалку | т | 12 |  |  |
| 12 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки б=0-60 мм внутри резервуара | м3 | 9,4 |  |  |
| 13 | Демонтаж рубероида на битумной мастике 3 слоя внутри резервуара | м2 | 85,40 |  |  |
| Фундамент под резервуар V=1000 м3 |  |  |  |  |  |
| 14 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки В 12,5, толщ. б=40 мм | м3 | 3,42 |  | 85,4 м2 |
| 15 | Зачистка бетонных поверхностей от грязи и пыли | м2 | 49,13 |  |  |
| 16 | Восстановление разрушенных участков ремонтными сухими смесями S=93,98 0 толщ слоя 20 мм | м3 | 0,98 |  |  |
| 17 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора В 12,5, толщ. б=40 мм | м3 | 3,42 |  | 85,4 м2 |
| 18 | После установки лестницы залить цементно-песчаным раствором М200 | м3 | 0,008 |  |  |
| 19 | Армирование сеткой Вр-4 (150х150) | тн | 0,07 |  |  |
| 20 | Устройство покрытий рулонных с использованием гидроизоляционного материала «Техноэласт» по бетонному основанию на битумной мастике в 2 слоя (толщина 1 слоя 4 мм) | м2 | 104 |  | ГОСТ EN 1849-1-2011, возможно применение эквивалентных материалов с одинаковыми характеристиками(толщина слоя,тип наплавляемой гидроизоляции) |
| Устройство водоотводящего покрытия |  |  |  |  |  |
| 21 | Уборка строительного мусора и планировка основания грунта под фундаментами резервуара | м2 | 182,00 |  | 4 м3 |
| 22 | Огрунтовка бетонных свай раствором на битумной мастике в местах соприкосновения ж/б изделий с грунтом | м2 | 12,30 |  |  |
| 23 | Устройство щебеночной подушки под основание водоотводящего покрытия в местах просадок с планировкой и выравниванием основания до проектных отметок | м3 | 40,00 |  | щебень фр. 5-20 мм |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |  |
| 24 | Погрузка и вывоз строительного мусора, до 3 км. с учетом утилизации | т | 3,34 |  | 4 м3 |
| Монтаж стального вертикального резервуара РВС-1 000 м3 (по чертежам Заказчика) |  |  |  |  |  |
| 25 | Монтаж металлоконструкций резервуара с учетом люков и патрубков (Резервуар поставляется Заказчиком) | т | 38,8 |  | по чертежам Заказчика |
| 25.1. | Монтаж днища | тн | 4,66 |  |  |
| 25.2. | Монтаж стен | тн | 18,713 |  |  |
| 25.3. | Монтаж кровли | тн | 6,15 |  |  |
| 25.4. | Монтаж площадок | тн | 3,0 |  |  |
| 25.5. | Монтаж лестниц | тн | 3,6 |  |  |
| 25.6. | Монтаж стойки | тн | 0,8 |  |  |
| 25.7 | Монтаж люков и патрубков | тн | 1,9 |  |  |
| 26 | Монтаж молниеприемников с учетом крепления заземлителя (поставляется Заказчиком) | кг | 106,60 |  | в кол-ве 3 шт |
| 27 | Монтаж нагревателей электрических типа НВ в готовые фланцевые патрубки (поставляется Заказчиком) | шт | 2,0 |  | НВ-9-3-2,0 |
| Ограждение фундамента на отм.-0,500 |  |  |  |  |  |
| 28 | Изготовление и монтаж ограждения фундамента из уголков L50x5, L25х3 (ГОСТ 8509-93) и полосы 4х40 (ГОСТ 19903-2015) | т | 0,63 |  |  |
| 29 | Обезжиривание и огрунтовка металлических ограждений ГФ-017 | м2 | 37,63 |  |  |
| 30 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (цвет согласовать с заказчиком) | м2 | 37,63 |  |  |
| Антикоррозийная защита внутренних поверхностей стального резервуара. |  |  |  |  |  |
| 31 | Установка и разборка внутренних инвентарных лесов до 12 м. трубчатых | м2 | 393 |  |  |
| 32 | Зачистка наружных сплошных поверхностей резервуара абразивным порошком до металлического блеска SА 2 | м2 | 506 |  |  |
| 33 | Обеспыливание зачищенной поверхности | м2 | 506 |  |  |
| 34 | Обезжиривание зачищенной поверхности | м2 | 506 |  |  |
| 35 | Окраска металлических поверхностей емкости краской ЦИНОТАН в 2 слоя | м2 | 506 |  | Толщина сухой пленки -100мкм, цвет-серый |
| 36 | Окраска металлических поверхностей емкости краской ФЕРРОТАН в 2 слоя | м2 | 506 |  | Толщина сухой пленки -200мкм, цвет-темно-коричневый |
| Антикоррозийная защита наружных поверхностей стального резервуара. |  |  |  |  |  |
| 37 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов до 12 м. трубчатых | м2 | 393 |  |  |
| 38 | Зачистка наружных сплошных поверхностей резервуара абразивным порошком до металлического блеска SА 2 | м2 | 503 |  |  |
| 39 | Зачистка наружных решетчатых поверхностей резервуара абразивным порошком до металлического блеска (лестницы площадки, поручни, люки, врезки) Sa 2 | м2 | 190 |  |  |
| 40 | Обеспыливание зачищенных сплошных поверхностей | м2 | 693 |  |  |
| 41 | Обезжиривание зачищенной решетчатых поверхностей | м2 | 693 |  |  |
| 42 | Огрунтовка металлических наружных обезжиренных сплошных поверхностей ХС-010 за 2 раза | м2 | 503 |  | 85-115 мкм |
| 43 | Огрунтовка металличеcких наружных обезжиренных решетчатых поверхностей ЦИНОТАН в 2 слоя | м2 | 190 |  | Толщина сухой пленки -100мкм |
| 44 | Покрытие огрунтованных сплошных поверхностей ЦИНОТАН в 2 слоя | м2 | 503 |  | Толщина сухой пленки -100мкм |
| 45 | Покрытие огрунтованных решетчатых поверхностей краской ПОЛИТОН за 2 слоя | м2 | 190 |  | ПОЛИТОН -толщ.60 мкм(1 слой) ПОЛИТОН-УР(УФ)-толщ.60 мкм(2 слоя) |
| Утепление резервуара |  |  |  |  |  |
| 46 | Монтаж металлических планок к стенкам и кровле резервуара | тн/м2 | 1,278/495 |  | поставка Заказчика |
| 47 | Утепление стен и кровли: не менее 75 (кг/м3), минераловатная плита толщина 100 мм. | м2/м3 | 495 /49,5 |  | поставка Заказчика |
| 48 | Облицовка оцинкованной сталью кровли резервуара толщ. 0,7 мм | м2 | 92 |  | поставка Заказчика |
| 49 | Облицовка профлистом стен резервуара толщ. 0,7 мм | м2 | 403 |  | поставка Заказчика |
| 50 | Заделка швов герметиком силиконовым | м.п. | 120 |  | Расход герметика на все швы-3л |
| 51 | Заделка швов пеной монтажной | м.п. | 33 |  | Расход пены на все швы-3л |
| Замена технологических трубопроводов |  |  |  |  |  |
| 52 | Демонтаж технологических трубопроводов стальных Ду 325 | м.п. | 96 |  | вход/выход воды |
| 53 | Демонтаж технологических трубопроводов стальных Ду 108 | м.п. | 16 |  | перелив (в дренаж) |
| 54 | Демонтаж технологических трубопроводов стальных Ду 89 | м.п. | 48 |  | подача пара (под крышу резервуара) |
| 55 | Демонтаж запорной арматуры стальной Ду 300 | шт | 3 |  |  |
| 56 | Монтаж технологических трубопроводов стальных Ду 325 | м.п. | 96 |  | вход/выход воды |
| 57 | Монтаж отводов стальных Ду 325 | шт | 11 |  |  |
| 57 | Монтаж технологических трубопроводов стальных Ду 108 | м.п. | 16 |  |  |
| 58 | Монтаж технологических трубопроводов стальных Ду 89 | м.п. | 48 |  |  |
| 60 | Монтаж запорной арматуры стальной фланцевой Ду 300 | шт | 3 |  | Задвижка клиновая САЗ 30с41нж Ду300 Ру16 фланцевая, корпус - сталь |
| Испытание и приемка резервуара |  |  |  |  |  |
| 61 | Проведение неразрушающего контроля сварных соединений | м.шв. | 150 | По чертежам ООО «ГСК СтройТехМаш» РВС-1000-10430х 11920-КМ л.4 |  |
| 62 | Проведение гидравлических испытаний с заполнением резервуара на высоту налива 8,7м не менее 24 часов |  |  |  |  |
| 63 | Проведение испытания на избыточное давление при уровне воды 8,7 м и при давлении 2,8кПА |  |  |  |  |
| 6. Прочие условия: |  |  |  |  |  |
| -Монтаж выполнять по чертежам ООО "ГСК СтройТехМонтаж" РВС-1000-1043х11920. -Заказчик перед началом работ обязуется передать рабочую и проектную документацию Подрядчику. - Используемый транспорт, механизмы и материалы подрядчика. - Перед сдачей объекта в эксплуатацию необходимо предоставить документацию о проведении гидравлических испытаний резервуара, а также провести все необходимые мероприятия согласно проектной документации и ГОСТ 31385-2023. -При подготовке сметного расчета необходимо учитывать коэффициент стесненности при работе К=1,15. - Применение эквивалентной продукции не запрещается. В случае применения эквивалентных материалов, отличных от материалов, указанных в Ведомости объемов работ, Подрядчику необходимо самостоятельно согласовать изменения с Проектировщиком, предоставить согласование проекта Заказчику до закупа и поставки материалов на объект. |  |  |  |  |  |

Приложение №2 к техническому заданию

| Ведомость давальческих материалов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. из. | Кол-во | Примечание |
| Монтаж Резервуара РВС-1 000 м3 |  |  |  |  |
| Монтаж |  |  |  |  |
| 1 | Днище резервуара | компл | 1 |  |
| 2 | Крыша резервуара | компл | 1 |  |
| 3 | Стенка резервуара | компл | 1 |  |
| 4 | Шахтная лестница | компл | 1 |  |
| 5 | Обод уторный | компл | 1 |  |
| 6 | Площадка на крыше | компл | 1 |  |
| 7 | Ограждение на крыше | компл | 1 |  |
| 8 | Переходная площадка | компл | 1 |  |
| 9 | Ограждение переходной площадки | компл | 1 |  |
| 10 | Крепление заземления | компл | 2 |  |
| 11 | Металлоконструкции крепления теплоизоляции | компл. | 1 |  |
| 12 | Люк-лаз | шт | 1 | 900*1200мм |
| 13 | Люк-лаз | шт | 1 | ДУ600 |
| 14 | Люк световой | шт | 1 | ДУ500 |
| 15 | Патрубок | шт | 2 | ДУ300 |
| 16 | Патрубок монтажный термодатчика | шт | 1 | ДУ50 |
| 17 | Патрубок вентиляционный | шт | 2 | ДУ200 |
| 18 | Патрубок монтажный | шт | 2 | Ду200 |
| 19 | Молниеприемник | шт | 2 |  |
| 20 | ТЭН | шт | 2 | ТЭН 9кв под ДУ200 |
| 21 | Шкаф управления | шт | 1 |  |
| 22 | Комплект утеплителя резервуара с крепежом | компл | 1 |  |
| 20 | Комплект металлопрофиля/лист окожушивания резервуара | компл | 1 |  |

| ПОДПИСИ СТОРОН |  |
| --- | --- |
| Контрагент | Компания |
| М.П. | М.П. |
| __________ / подпись | __________ / подпись |
| Дата подписания: «____»________ 2025 г. | Дата подписания: «____»________ 2025 г. |