## Лист1
№ дефекта по схеме | Описание дефекта | Виды выполняемых работ | Ед. измерения | Количество | Наименование материалов | Ед. измерения | Количество | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Отсутствует защитный слой арматуры ж/б перемычки над входом в коллектор - 0,3 м2 | Выполнить очистку рыхлого бетона (защитного слоя) в местах оголения арматурных стержней | м2 | 0.3 | - | - | - | Зачистку выполнить за арматурные стержни на 10 мм, средняя толщина - 25 мм
|  | Выполнить зачистку арматурных стержней механическим способом от коррозии (до степени 2 по ГОСТ 9.402-2004) | м2 | 0.063 | - | - | - | В случае выявления коррозии арматуры более 30% от сечения выполнить восстановление арматурных стержней соотетствующего диаметра и класса
|  | Выполнить антикоррозионную обработку арматурных стержней эпоксидным антикоррозионным покрытием | м2 | 0.063 | Покрытие типа TIKKURILA (INDUSTRIAL) ТЕМАКОУТ PM40 TСH | кг | 0.0315 | В 2 слоя
|  | Увлажнить бетонную поверхность до максимально возможного насыщеня | м2 | 0.3 | Вода | л | 1
|  | Нанести раствор гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" на увлажненную бетонную поверхность | м2 | 0.3 | Пенетрон | кг | 0.33
|  | Выполнить восстановление защитного слоя растворной смесью Скрепа М700 Конструкционная | м2 | 0.3 | Растворная смесь скрепа М700 Конструкционная | кг | 10.8 | Защитный слой не менее 25 мм
|  | Уход за восстановленными участками не менее 3-х дней, защита от механических воздейтсвий, увлажнением методом водного распыления и/или укрытие поверхности влагонепроницаемой пленкой | м2 | 0.3 | Влагонепроницаемая пленка | м2 | 0.33
2 | Сплошная коррозия стальной решетки размером 1,05х1,05 м - 2,22 м2 | Ручная механическа очистка стальных элементов кабельростов от коррозии и загрязнения до степени очистки St2 по ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014 | м2 | 2.22 | - | - | -
|  | Антикоррозионная обработка арматурных стержней эпоксидным антикоррозионным покрытием | м2 | 2.22 | Покрытие типа TIKKURILA (INDUSTRIAL) ТЕМАКОУТ PM40 TСH | кг | 1.11 | В 2 слоя
3 | Трещина в ж/б конструкции стенки коллектора раскрытием до 4 мм на глубину до 60 мм - 0,5 п.м. | Выполнить расшивку трещины в бетонном блоке в виде штрабы не менее 25х25 мм | м.п. | 0.5 | - | - | -
|  | Очистка от посторонних включений и коррозии, обеспыливание штрабы | м.п. | 0.5 | - | - | -
|  | Увлажнение штрабы | м.п. | 0.5 | Вода | л | 0.5
|  | Нанесение на влажную штрабу гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" | м.п. | 0.5 | Пенетрон | кг | 0.04125 | в 1 слой Из расчета 1,1 кг/м2 поверхности штрабы
|  | Заполнение полостей штраб на всю глубину раствором шовного гидроизоляционного материала «Пенекрит» | м.п. | 0.5 | Пенекрит | кг | 0.75 | Из расчета 1,5 кг/п.м. при штрабе 25х25 мм
|  | Увлажнение заполненной штрабы и поверхности на ширину 300 мм | м.п. | 0.5 | Вода | л | 0.5 | Шов и не менее 150 мм в каждую сторону от шва
|  | Нанесение на влажную штрабу гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" | м.п. | 0.5 | Пенетрон | кг | 0.165 | Шов и не менее 150 мм в каждую сторону от шва в 2 слоя Из расчета 1,1 кг/м2 поверхности
4 | Колодец №1 D=0,7м, h=1,265 м: - протекание крышки и кирпичных стенок; - отсутствие одного ряда кирпичной кладки стенки; - сплошная коррозия крышки колодца; - отсутствие запорного устройства; - биологические поражения бетона вследствие постоянных протеканий. | Восстановление кирпичной кладки стенки колодца | м3 | 0.037 | Кирпич строительный полнотелый одинарный | м3 | 0.037
[5 empty] | Цементный раствор М100 | м3 | 0.00925
|  | Удалить каменную кладку на глубину не менее 20 мм по всей высоте стенки | м2 | 2.78 | - | - | -
|  | Обеспыливание поверхности каменной кладки по всей высоте стенки | м2 | 2.78 | - | - | -
|  | Монтаж штукатурной сетки на всю поверхность кирпичной стенки | м2 | 2.78 | Стальная сетка 25х25х0,8 | м2 | 3.058 | Зазор от поверхности стены - 10 мм
[5 empty] | Дюбель-гвозь | шт. | 54 | шаг - 250 мм
|  | Увлажнить кирпичную кладку до максимально возможного насыщеня | м2 | 2.78 | Вода | л | 10
|  | Нанести растворную смесь Скрепа М700 Конструкционная | м2 | 2.78 | Растворная смесь скрепа М700 Конструкционная | кг | 100.08 | В 2 слоя общей толщиной не менее 20 мм с заведением до крышки колодца
|  | Уход за восстановленными участками не менее 3-х дней, защита от механических воздейтсвий, увлажнением методом водного распыления и/или укрытие поверхности влагонепроницаемой пленкой | м2 | 2.78 | Влагонепроницаемая пленка | м2 | 3.058
|  | Выполнить штрабу размером 25х25 мм в месте примыкания бетона и оштукатернной кирпичной стены | п.м. | 2.2 | - | - | -
|  | Увлажнить бетонную поверхность до максимально возможного насыщеня | п.м. | 2.2 | Вода | л | 2
|  | Нанести раствор гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" на увлажненную поверхность штрабы | п.м. | 2.2 | Пенетрон | кг | 0.1815
|  | Выполнить заполнение штрабы шовным гидроизоляционным материалом "Пенекрит" | п.м. | 2.2 | Шовный гидроизоляционный материал "Пенекрит" | кг | 3.3
|  | Выполнить очистку рыхлого бетона (защитного слоя) в зоне расположения колодца | м2 | 2.86 | - | - | - | Зачистку выполнить за арматурные стержни на 10 мм, средняя толщина - 25 мм
|  | Выполнить зачистку арматурных стержней механическим способом от коррозии (до чистого металла) | м2 | 0.286 | - | - | - | В случае выявления коррозии арматуры более 30% от сечения выполнить восстановление арматурных стержней соотетствующего диаметра и класса
|  | Выполнить антикоррозионную обработку арматурных стержней эпоксидным антикоррозионным покрытием | м2 | 0.286 | Покрытие типа TIKKURILA (INDUSTRIAL) ТЕМАКОУТ PM40 TСH | кг | 0.143 | В 2 слоя
|  | Увлажнить бетонную поверхность до максимально возможного насыщеня | м2 | 2.86 | Вода | л | 10
|  | Нанести раствор гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" на увлажненную бетонную поверхность | м2 | 2.86 | Пенетрон | кг | 3.146
|  | Выполнить восстановление защитного слоя растворной смесью Скрепа М700 Конструкционная | м2 | 2.86 | Растворная смесь скрепа М700 Конструкционная | кг | 102.96
|  | Уход за восстановленными участками не менее 3-х дней, защита от механических воздейтсвий, увлажнением методом водного распыления и/или укрытие поверхности влагонепроницаемой пленкой | м2 | 2.86 | Влагонепроницаемая пленка | м2 | 3.146
|  | Выполнить зачистку крышки колодца механическим способом от коррозии (до чистого металла) с двух сторон | м2 | 0.8 | - | - | -
|  | Выполнить антикоррозионную обработку крышки колодца эпоксидным антикоррозионным покрытием | м2 | 0.8 | Покрытие типа TIKKURILA (INDUSTRIAL) ТЕМАКОУТ PM40 TСH | кг | 0.4 | В 2 слоя
|  | Выполнить монтаж запорного устройства колодца | шт. | 1 | Швеллер П10 по ГОСТ 8240-97 L=1,3 м | кг | 11.167
[5 empty] | Артматурные стержень ф20 А300 по ГОСТ 5781-82, L=1,4 м | кг | 3.458
|  | Выполнить антикоррозионную обработку запорного устройства | м2 | 0.5892 | Покрытие типа TIKKURILA (INDUSTRIAL) ТЕМАКОУТ PM40 TСH | кг | 0.2946 | В 2 слоя
5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40.1 (3 стыка), 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58 | Нарушение герметичности (трещина) в месте сопряжения ж/б конструкций коллектора по периметру (монтажный узел блоков коллектора) - 7,5 п.м., частичная коррозия арматурных стержней в узле Всего - 36 стыков длиной 7,5 п.м. Объем работ указан на все стыки (36 шт.) | Демонтаж отделочных покрытий, раствора на расстояние не менее 150 мм от шва сопряжения в каждую сторону до чистого бетона | м2 | 81 | - | - | -
|  | Демонтаж существующего заполнения (раствора) из шва на глубину до 60 мм | м.п. | 270 | - | - | - | на глубину широкой части (паза) ж/б блоков, средний размер штрабы - 50х60 мм, уточнить при проведении работ, но не менее 30х30 мм
|  | Очистка от посторонних включений и коррозии, обеспыливание штрабы | м.п. | 270 | - | - | -
|  | Выполнить антикоррозионную обработку арматурных стержней эпоксидным антикоррозионным покрытием | м2 | 12.6 | Покрытие типа TIKKURILA (INDUSTRIAL) ТЕМАКОУТ PM40 TСH | кг | 6.3 | В 2 слоя В случае выявления коррозии арматуры более 30% от сечения выполнить восстановление арматурных стержней соотетствующего диаметра и класса
|  | Увлажнение штрабы | м.п. | 270 | Вода | л | 135
|  | Нанесение на влажную штрабу гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" | м.п. | 270 | Пенетрон | кг | 36.72 | в 1 слой Из расчета 0,8 кг/м2 поверхности
|  | Заполнение полостей штраб на всю глубину раствором шовного гидроизоляционного материала «Пенекрит» | м.п. | 270 | Пенекрит | кг | 1944 | Из расчета 7,2 кг/п.м. при штрабе 50х60 мм
|  | Увлажнение заполненной штрабы и поверхности на ширину 300 мм | м.п. | 270 | Вода | л | 135 | Шов и не менее 150 мм в каждую сторону от шва
|  | Нанесение на влажную штрабу гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" | м.п. | 270 | Пенетрон | кг | 89.1 | Шов и не менее 150 мм в каждую сторону от шва в 2 слоя Из расчета 1,1 кг/м2 поверхности
6 | Не выполнена заделка раствором мест крепления несущей стальной полосы системы освещения (протекание в местах крепления) - 225 шт. | Рассверлить отверстия диаметром не менее 25 мм на глубину 25 мм (диаметр уточнить для каждого отверстия, но не менее диаметра увлажнения и разрушения бетона) | шт. | 225 | - | - | - | По всей длине коллектора Работы выполнить в процессе работ по замене светильников, кабельных линий и несущей стальной полосы
|  | Срезать существующие анкера/арматурные стержни | шт. | 225 | - | - | -
|  | Обеспыливание и очистка отверстий | шт. | 225 | - | - | -
|  | Обработка полости отверстия раствором гидроизоляционного материала проникающего действия «Пенетрон» | шт. | 225 | Пенетрон | кг | 11.25 | Из расчета 50 гр/отверстие
|  | Заполнение полости отверстий раствором шовного гидроизоляционного материала «Пенекрит» | шт. | 225 | Пенекрит | кг | 11.25 | Из расчета 50 гр/отверстие
|  | Обработка заполненого отверстия и прилегающих к отверстию бетонных участков раствором гидроизоляционного материала проникающего действия «Пенетрон» (радиусом 150 мм) | шт. | 225 | Пенетрон | кг | 11.25 | В 2 слоя Из расчета 50 гр/отверстие
9 | Сквозное отверстие в ж/б стенке блока коллектора. Протекание через отверстие - 1 шт. | Рассверлить отверстие диаметром не менее 25 мм на глубину 25 мм | шт. | 1 | - | - | -
|  | Обеспыливание и очистка отверстия | шт. | 1 | - | - | -
|  | Обработка полости отверстия раствором гидроизоляционного материала проникающего действия «Пенетрон» | шт. | 1 | Пенетрон | кг | 0.05 | Из расчета 50 гр/отверстие
|  | Заполнение полости отверстия раствором шовного гидроизоляционного материала «Пенекрит» | шт. | 1 | Пенекрит | кг | 0.05 | Из расчета 50 гр/отверстие
|  | Обработка заполненого отверстия и прилегающих к отверстию бетонных участков раствором гидроизоляционного материала проникающего действия «Пенетрон» (радиусом 150 мм) | шт. | 1 | Пенетрон | кг | 0.05 | В 2 слоя Из расчета 50 гр/отверстие
11 | Сплошное капиллярное замачивание стенки и покрытия ж/б блоков коллектора с правой стороны - 112 м2 | Очистка поверхности бетонных блоков от загрязнений, пыли, существующих отделочных покрытий до чистого бетона | м2 | 112 | - | - | -
|  | Увлажнение поверхности бетона | м2 | 112 | Вода | л | 50
|  | Нанесение на влажную поверхность бетона гидроизоляционного материала проникающего действия «Пенетрон» в 2 слоя | м2 | 112 | Пенетрон | кг | 123.2 | Из расчета 1,1 кг/м2
|  | Увлажнение жб конструкций в течении 3 суток, после нанесения материала «Пенетрон» (методом распыления или укрытия поверхности п/э пленкой) | м2 | 112 | Влагонепроницаемая пленка | м2 | 123.2
15 | Сквозное отверстие в перегородке кабельного коллектора (0,66*0,3*0,21 м) - 0,042 м3 | Демонтаж стальной полосы t=4мм, b=210 мм | м.п. | 0.99 | - | - | -
|  | Сквозная резка периметра отверстия | м.п. | 0.99 | - | - | - | Выравнивание отверстия
|  | Обеспыливание поверхностей | м2 | 0.2079 | - | - | -
|  | Установить гильзы кабельных проходок | шт. | 4 | Стальная труба D=120 мм, t= 4 мм | п.м. | 0.84
|  | Бетонирование отверстия | м3 | 0.042 | Бетон Б15 | м3 | 0.042
[5 empty] | Фанера | м2 | 0.4
16 | Негерметичен узел пересечения коммуникаций через ж/б стенку коллектора (протекание и замачивание в узле пересечения) - 1 м2, коррозия арматуры | Демонтаж существующего бетонного заполнения и прилегающих участков поврежденного бетона стенки коллектора на всю глубину | м3 | 0.1 | - | - | - | с демонтажем гильз на 10 мм за арматурные стержни
|  | Выполнить зачистку арматурных стержней механическим способом от коррозии (до чистого металла) | м2 | 0.1 | - | - | -
|  | Выполнить антикоррозионную обработку арматурных стержней эпоксидным антикоррозионным покрытием | м2 | 0.1 | Покрытие типа TIKKURILA (INDUSTRIAL) ТЕМАКОУТ PM40 TСH | кг | 0.05
|  | Увлажнить бетонную поверхность до максимально возможного насыщеня | м2 | 0.6 | Вода | л | 5
|  | Нанести раствор гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" на увлажненную бетонную поверхность (торцы существующих стенок | м2 | 0.6 | Пенетрон | кг | 0.66
|  | Установить гильзы кабельных проходок | шт. | 8 | Стальная труба D=120 мм, t= 4 мм | п.м. | 0.8
|  | Выполнить заполнение участка стены растворной смесью Скрепа М700 Конструкционная | м2 | 1 | Растворная смесь скрепа М700 Конструкционная | кг | 180 | Толщина слоя до 60 мм с перерывом 3-4 часа Из расчета 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм
|  | Уход за восстановленным участком не менее 3-х дней, защита от механических воздейтсвий, увлажнением методом водного распыления и/или укрытие поверхности влагонепроницаемой пленкой | м2 | 1 | Влагонепроницаемая пленка | м2 | 1.1
|  | Выполнить заполнение кабельных проходок монтажной пеной, оставив 50 мм от края | шт. | 8 | Пена монтажная Мakroflex FR77 профессиональная огнестойкая | шт. | 2
|  | Заполнить пространство между кабелем и гильзой раствором материала "Пенекрит" на 25 мм | шт. | 8 | Пенекрит | кг | 4
|  | Заполнить оставшееся пространство эластиным герметиком "Пенепокси" на 25 мм | шт. | 8 | Пенепокси | кг | 4
|  | Выполнить штрабу размером 25х25 мм по периметру снаружи гильзы | м.п. | 3.04 | - | - | -
|  | Нанесение на влажную штрабу гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" | м.п. | 3.04 | Пенетрон | кг | 0.1216 | в 1 слой Из расчета 0,8 кг/м2 поверхности
|  | Заполнение полостей штраб на всю глубину раствором шовного гидроизоляционного материала «Пенекрит» | м.п. | 3.04 | Пенекрит | кг | 4.56 | Из расчета 1,5 кг/п.м. при штрабе 25х25 мм
|  | Увлажнение заполненной штрабы и поверхности на ширину 150 мм | м.п. | 3.04 | Вода | л | 2 | Шов и не менее 150 мм
|  | Нанесение на влажную штрабу гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" | м.п. | 3.04 | Пенетрон | кг | 0.5016 | Шов и не менее 150 мм в 2 слоя Из расчета 1,1 кг/м2 поверхности
|  | Уход за восстановленным участком не менее 3-х дней, защита от механических воздейтсвий, увлажнением методом водного распыления и/или укрытие поверхности влагонепроницаемой пленкой | м2 | 0.456 | Влагонепроницаемая пленка | м2 | 0.5016
18 | Колодец №2 D=0,7м, h=1,156 м: - протекание крышки и стенок; - сплошная коррозия крышки колодца; - отсутствие запорного устройства; - биологические поражения бетона вследствие постоянных протеканий. | Удалить слой кирпича на глубину не менее 20 мм в верхней части колодца | м2 | 0.462 | - | - | - | Верхняя часть колодца из кирпичной кладки (h=0,21 м) | Колодец не кирпич, а бетон - проконсультироваться | РЕШИТЬ!!!!
|  | Обеспыливание поверхности кирпича | м2 | 0.462 | - | - | -
|  | Монтаж штукатурной сетки на кирпичный участок стенки | м2 | 0.462 | Стальная сетка 25х25х0,8 | м2 | 0.5082 | Зазор от поверхности стены - 10 мм
[5 empty] | Дюбель-гвозь | шт. | 20 | шаг - 250 мм
|  | Увлажнить кирпич до максимально возможного насыщеня | м2 | 0.462 | Вода | л | 2
|  | Нанести растворную смесь Скрепа М700 Конструкционная | м2 | 0.462 | Растворная смесь скрепа М700 Конструкционная | кг | 16.632 | В 2 слоя общей толщиной не менее 20 мм с заведением до крышки колодца
|  | Выполнить штрабу размером 25х25 мм в месте примыкания кирпичной части к ж/б доборным кольцам, в швах между ж/б доборными кольцами и в шве примыкания ж/б доборных колец к ж/б покрытию коллектора | п.м. | 8.8 | - | - | - | 4 штрабы в швах примыкания
|  | Нанесение на влажную штрабу гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" | м.п. | 8.8 | Пенетрон | кг | 0.528 | в 1 слой Из расчета 0,8 кг/м2 поверхности
|  | Выполнить заполнение штрабы шовным гидроизоляционным материалом "Пенекрит" | м.п. | 8.8 | Шовный гидроизоляционный материал "Пенекрит" | кг | 13.2 | расход 1,5 кг/п.м. при штрабе 25х25 мм
|  | Нанесение на влажную поверхность стенки колодца по всей высоте гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" | м2 | 2.5432 | Пенетрон | кг | 2.7975 | На всю высоту стенки Из расчета 1,1 кг/м2 поверхности
|  | Выполнить очистку рыхлого бетона (защитного слоя) в зоне расположения колодца | м2 | 2.86 | - | - | - | Зачистку выполнить за арматурные стержни, средняя толщина - 25 мм
|  | Выполнить зачистку арматурных стержней механическим способом от коррозии (до чистого металла) | м2 | 0.286 | - | - | - | В случае выявления коррозии арматуры более 30% от сечения выполнить восстановление арматурных стержней соотетствующего диаметра и класса
|  | Выполнить антикоррозионную обработку арматурных стержней эпоксидным антикоррозионным покрытием | м2 | 0.286 | Покрытие типа TIKKURILA (INDUSTRIAL) ТЕМАКОУТ PM40 TСH | кг | 0.143 | В 2 слоя
|  | Увлажнить бетонную поверхность до максимально возможного насыщеня | м2 | 2.86 | Вода | л | 10
|  | Нанести раствор гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" на увлажненную бетонную поверхность | м2 | 2.86 | Пенетрон | кг | 3.146
|  | Выполнить восстановление защитного слоя растворной смесью Скрепа М700 Конструкционная | м2 | 2.86 | Растворная смесь скрепа М700 Конструкционная | кг | 102.96
|  | Уход за восстановленными участками не менее 3-х дней, защита от механических воздейтсвий, увлажнением методом водного распыления и/или укрытие поверхности влагонепроницаемой пленкой | м2 | 5.4032 | Влагонепроницаемая пленка | м2 | 5.9435
|  | Выполнить зачистку крышки колодца механическим способом от коррозии (до чистого металла) с двух сторон | м2 | 0.8 | - | - | -
|  | Выполнить антикоррозионную обработку крышки колодца эпоксидным антикоррозионным покрытием | м2 | 0.8 | Покрытие типа TIKKURILA (INDUSTRIAL) ТЕМАКОУТ PM40 TСH | кг | 0.4 | В 2 слоя
|  | Выполнить монтаж запорного устройства колодца | шт. | 1 | Швеллер П10 по ГОСТ 8240-97 L=1,3 м | кг | 11.167
[5 empty] | Артматурные стержень ф20 А300 по ГОСТ 5781-82, L=1,4 м | кг | 3.458
|  | Выполнить антикоррозионную обработку запорного устройства | м2 | 0.5892 | Покрытие типа TIKKURILA (INDUSTRIAL) ТЕМАКОУТ PM40 TСH | кг | 0.2946 | В 2 слоя
19 | Колодец №3 D=0,7м, h=1,123 м: - протекание крышки и стенок; - сплошная коррозия крышки колодца; - отсутствие запорного устройства; - биологические поражения бетона вследствие постоянных протеканий. | Удалить слой кирпича на глубину не менее 20 мм в верхней части колодца | м2 | 0.308 | - | - | - | Верхняя часть колодца из кирпичной кладки (h=0,14 м) |  | РЕШИТЬ!!!!
|  | Обеспыливание поверхности кирпича | м2 | 0.308 | - | - | -
|  | Монтаж штукатурной сетки на кирпичный участок стенки | м2 | 0.308 | Стальная сетка 25х25х0,8 | м2 | 0.3388 | Зазор от поверхности стены - 10 мм
[5 empty] | Дюбель-гвозь | шт. | 20 | шаг - 250 мм
|  | Увлажнить кирпич до максимально возможного насыщеня | м2 | 0.308 | Вода | л | 2
|  | Нанести растворную смесь Скрепа М700 Конструкционная | м2 | 0.308 | Растворная смесь скрепа М700 Конструкционная | кг | 11.088 | В 2 слоя общей толщиной не менее 20 мм с заведением до крышки колодца
|  | Выполнить штрабу размером 25х25 мм в месте примыкания кирпичной части к ж/б доборным кольцам, в швах между ж/б доборными кольцами и в шве примыкания ж/б доборных колец к ж/б покрытию коллектора | п.м. | 8.8 | - | - | - | 4 штрабы в швах примыкания
|  | Нанесение на влажную штрабу гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" | м.п. | 8.8 | Пенетрон | кг | 0.528 | в 1 слой Из расчета 0,8 кг/м2 поверхности
|  | Выполнить заполнение штрабы шовным гидроизоляционным материалом "Пенекрит" | м.п. | 8.8 | Шовный гидроизоляционный материал "Пенекрит" | кг | 13.2 | расход 1,5 кг/п.м. при штрабе 25х25 мм
|  | Нанесение на влажную поверхность стенки колодца по всей высоте гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" | м2 | 2.4706 | Пенетрон | кг | 2.7177 | На всю высоту стенки Из расчета 1,1 кг/м2 поверхности
|  | Выполнить очистку рыхлого бетона (защитного слоя) в зоне расположения колодца | м2 | 2.86 | - | - | - | Зачистку выполнить за арматурные стержни, средняя толщина - 25 мм
|  | Выполнить зачистку арматурных стержней механическим способом от коррозии (до чистого металла) | м2 | 0.3146 | - | - | - | В случае выявления коррозии арматуры более 30% от сечения выполнить восстановление арматурных стержней соотетствующего диаметра и класса
|  | Выполнить антикоррозионную обработку арматурных стержней эпоксидным антикоррозионным покрытием | м2 | 0.3146 | Покрытие типа TIKKURILA (INDUSTRIAL) ТЕМАКОУТ PM40 TСH | кг | 0.1573 | В 2 слоя
|  | Увлажнить бетонную поверхность до максимально возможного насыщеня | м2 | 2.86 | Вода | л | 10
|  | Нанести раствор гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" на увлажненную бетонную поверхность | м2 | 2.86 | Пенетрон | кг | 3.146
|  | Выполнить восстановление защитного слоя растворной смесью Скрепа М700 Конструкционная | м2 | 2.86 | Растворная смесь скрепа М700 Конструкционная | кг | 102.96
|  | Уход за восстановленными участками не менее 3-х дней, защита от механических воздейтсвий, увлажнением методом водного распыления и/или укрытие поверхности влагонепроницаемой пленкой | м2 | 5.3306 | Влагонепроницаемая пленка | м2 | 5.8637
|  | Выполнить зачистку крышки колодца механическим способом от коррозии (до чистого металла) с двух сторон | м2 | 0.8 | - | - | -
|  | Выполнить антикоррозионную обработку крышки колодца эпоксидным антикоррозионным покрытием | м2 | 0.8 | Покрытие типа TIKKURILA (INDUSTRIAL) ТЕМАКОУТ PM40 TСH | кг | 0.4 | В 2 слоя
|  | Выполнить монтаж запорного устройства колодца | шт. | 1 | Швеллер П10 по ГОСТ 8240-97 L=1,3 м | кг | 11.167
[5 empty] | Артматурные стержень ф20 А300 по ГОСТ 5781-82, L=1,4 м | кг | 3.458
|  | Выполнить антикоррозионную обработку запорного устройства | м2 | 0.5892 | Покрытие типа TIKKURILA (INDUSTRIAL) ТЕМАКОУТ PM40 TСH | кг | 0.2946 | В 2 слоя
20 | Сплошное замачивание (протекание) стенки ж/б блоков коллектора в зоне устройства проходок кабельных линий, разрушение конструкций кабельных проходок из гильз Ду120х8 - 4 м2 | Демонтаж блока кабельных проходок из труб БНТ-100 (66 шт. L1=2,64 м, D=120х9 мм) и бетонного заполнения (легкий бетон) | кг | 2372.6822 | - | - | -
|  | Выполнить зачистку рыхлого бетона (снятие защитного слоя бетона) до прочного бетона на среднюю толщину 50 мм | м2 | 4 | - | - | - | Зачистку выполнить за арматурные стержни минимум на 10 мм
|  | Выполнить зачистку арматурных стержней механическим способом от коррозии (до степени 2 по ГОСТ 9.402-2004) | м2 | 0.4 | - | - | - | В случае выявления коррозии арматуры более 30% от сечения выполнить восстановление арматурных стержней соотетствующего диаметра и класса
|  | Выполнить антикоррозионную обработку арматурных стержней эпоксидным антикоррозионным покрытием | м2 | 0.4 | Покрытие типа TIKKURILA (INDUSTRIAL) ТЕМАКОУТ PM40 TСH | кг | 0.2 | В 2 слоя
|  | Увлажнить бетонную поверхность до максимально возможного насыщения | м2 | 4 | Вода | л | 4
|  | Нанести раствор гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" на увлажненную бетонную поверхность | м2 | 4 | Пенетрон | кг | 4.4
|  | Монтаж штукатурной сетки на всю поверхность стенки | м2 | 4 | Стальная сетка 25х25х0,8 | м2 | 4.4 | Зазор от поверхности стены не менее 10 мм
[5 empty] | Дюбель-гвозь | шт. | 66 | шаг - 250 мм
|  | Выполнить восстановление защитного слоя растворной смесью Скрепа М700 Конструкционная | м2 | 4 | Растворная смесь скрепа М700 Конструкционная | кг | 360 | Средняя толщина - 50 мм
|  | Уход за восстановленными участками не менее 3-х дней, защита от механических воздейтсвий, увлажнением методом водного распыления и/или укрытие поверхности влагонепроницаемой пленкой | м2 | 4 | Влагонепроницаемая пленка | м2 | 4.4
|  | Выполнить штрабу размером 25х25 мм в месте примыкания бетонной стенки коллектора к плитам покрытия и конструкции пола | п.м. | 5.28 | - | - | - | 2,64 м - в месте примыкания к покрытию 2,64 м - в месте примыкания к полу
|  | Увлажнить бетонную поверхность до максимально возможного насыщения | п.м. | 5.28 | Вода | л | 3
|  | Нанести раствор гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" на увлажненную поверхность штрабы | п.м. | 5.28 | Пенетрон | кг | 0.396
|  | Выполнить заполнение штрабы шовным гидроизоляционным материалом "Пенекрит" | п.м. | 5.28 | Шовный гидроизоляционный материал "Пенекрит" | кг | 7.92
|  | Нанести раствор гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" на поверхность заполненной штрабы шириной 300 мм | п.м. | 5.28 | Пенетрон | кг | 1.584 | Поверхность заполненной штрабы и не менее 150 мм в каждую сторону
|  | Уход за восстановленными участками не менее 3-х дней, защита от механических воздейтсвий, увлажнением методом водного распыления и/или укрытие поверхности влагонепроницаемой пленкой | м2 | 4 | Влагонепроницаемая пленка | м2 | 4.4
|  | Установить гильзы кабельных проходок | шт. | 66 | Стальная труба D=120 мм, t= 4 мм | п.м. | 174.24
|  | Бетонирование перегородки (заполнение межгильзового пространства) | м3 | 0.042 | Бетон Б15 | м3 | 0.73
[5 empty] | Фанера | м2 | 7
21 | Замачивание стенки ж/б блоков коллектора в зоне прохода кабельных линий и по высоте - 2 м2 | Выполнить зачистку рыхлого бетона (снятие защитного слоя бетона) до прочного бетона на среднюю толщину 50 мм вокруг существующих кабельных проходок и по всей высоте участка | м3 | 0.1 | - | - | - | Без демонтажа гильз
|  | Выполнить зачистку арматурных стержней механическим способом от коррозии (до степени 2 по ГОСТ 9.402-2004) | м2 | 0.2 | - | - | - | В случае выявления коррозии арматуры более 30% от сечения выполнить восстановление арматурных стержней соотетствующего диаметра и класса
|  | Выполнить антикоррозионную обработку арматурных стержней эпоксидным антикоррозионным покрытием | м2 | 0.2 | Покрытие типа TIKKURILA (INDUSTRIAL) ТЕМАКОУТ PM40 TСH | кг | 0.1
|  | Увлажнить бетонную поверхность до максимально возможного насыщения | м2 | 2 | Вода | л | 4
|  | Нанести раствор гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" на увлажненную бетонную поверхность | м2 | 2 | Пенетрон | кг | 2.2
|  | Монтаж штукатурной сетки на всю поверхность стенки | м2 | 2 | Стальная сетка 25х25х0,8 | м2 | 2.2 | Зазор от поверхности стены не менее 10 мм
[5 empty] | Дюбель-гвозь | шт. | 32 | шаг - 250 мм
|  | Выполнить заполнение участка стены растворной смесью Скрепа М700 Конструкционная | м2 | 2 | Растворная смесь скрепа М700 Конструкционная | кг | 180 | Толщина слоя до 50 мм с Из расчета 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм
|  | Уход за восстановленным участком не менее 3-х дней, защита от механических воздейтсвий, увлажнением методом водного распыления и/или укрытие поверхности влагонепроницаемой пленкой | м2 | 2 | Влагонепроницаемая пленка | м2 | 2.2
|  | Выполнить заполнение кабельных проходок монтажной пеной, оставив 50 мм от края | шт. | 6 | Пена монтажная Мakroflex FR77 профессиональная огнестойкая | шт. | 2
|  | Заполнить пространство между кабелем и гильзой раствором материала "Пенекрит" на 25 мм | шт. | 6 | Пенекрит | кг | 3
|  | Заполнить оставшееся пространство эластиным герметиком "Пенепокси" на 25 мм | шт. | 6 | Пенепокси | кг | 3
|  | Выполнить штрабу размером 25х25 мм по периметру снаружи гильзы | м.п. | 2.28 | - | - | -
|  | Нанесение на влажную штрабу гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" | м.п. | 2.28 | Пенетрон | кг | 0.1368 | в 1 слой Из расчета 0,8 кг/м2 поверхности
|  | Заполнение полостей штраб на всю глубину раствором шовного гидроизоляционного материала «Пенекрит» | м.п. | 2.28 | Пенекрит | кг | 3.42 | Из расчета 1,5 кг/п.м. при штрабе 25х25 мм
|  | Увлажнение заполненной штрабы и поверхности на ширину 150 мм | м.п. | 2.28 | Вода | л | 1 | Шов и не менее 150 мм
|  | Нанесение на влажную штрабу гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" | м.п. | 2.28 | Пенетрон | кг | 0.3762 | Шов и не менее 150 мм в 2 слоя Из расчета 1,1 кг/м2 поверхности
|  | Уход за восстановленным участком не менее 3-х дней, защита от механических воздейтсвий, увлажнением методом водного распыления и/или укрытие поверхности влагонепроницаемой пленкой | м2 | 0.342 | Влагонепроницаемая пленка | м2 | 0.3762
|  | Расшибка швов бетонных блоков на глубину не менее 25 мм | м.п. | 3 | - | - | - | 2 горизонтальных шва по высоте и 1 горизонтальный шов примыкания блоков к полу (1 м.п. на каждый шов) Штраба не менее 25х25 мм
|  | Нанесение на влажную штрабу гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" | м.п. | 3 | Пенетрон | кг | 0.18 | в 1 слой Из расчета 0,8 кг/м2 поверхности
|  | Заполнение полостей штраб на всю глубину раствором шовного гидроизоляционного материала «Пенекрит» | м.п. | 3 | Пенекрит | кг | 4.5 | Из расчета 1,5 кг/п.м. при штрабе 25х25 мм
|  | Увлажнение поверхности стены по всей высоте | м2 | 2 | Вода | л | 1 | По всей высоте ремонтируемого участка
|  | Нанесение на влажную поверхности стенки гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" по всей высоте восстановленного участка | м2 | 2 | Пенетрон | кг | 2.2 | Шов и не менее 150 мм в 2 слоя Из расчета 1,1 кг/м2 поверхности
|  | Уход за восстановленным участком не менее 3-х дней, защита от механических воздейтсвий, увлажнением методом водного распыления и/или укрытие поверхности влагонепроницаемой пленкой | м2 | 2 | Влагонепроницаемая пленка | м2 | 2.2
22 | Замачивание стенки ж/б блоков коллектора по высоте - 2,1 м2 | Выполнить зачистку рыхлого бетона (снятие защитного слоя бетона) до прочного бетона на среднюю толщину 50 мм по всей высоте участка | м3 | 0.105 | - | - | -
|  | Выполнить зачистку арматурных стержней механическим способом от коррозии (до степени 2 по ГОСТ 9.402-2004) | м2 | 0.21 | - | - | - | В случае выявления коррозии арматуры более 30% от сечения выполнить восстановление арматурных стержней соотетствующего диаметра и класса
|  | Выполнить антикоррозионную обработку арматурных стержней эпоксидным антикоррозионным покрытием | м2 | 0.21 | Покрытие типа TIKKURILA (INDUSTRIAL) ТЕМАКОУТ PM40 TСH | кг | 0.105
|  | Увлажнить бетонную поверхность до максимально возможного насыщения | м2 | 2.1 | Вода | л | 4
|  | Нанести раствор гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" на увлажненную бетонную поверхность | м2 | 2.1 | Пенетрон | кг | 2.31
|  | Монтаж штукатурной сетки на всю поверхность стенки | м2 | 2.1 | Стальная сетка 25х25х0,8 | м2 | 2.31 | Зазор от поверхности стены не менее 10 мм
[5 empty] | Дюбель-гвозь | шт. | 32 | шаг - 250 мм
|  | Выполнить заполнение участка стены растворной смесью Скрепа М700 Конструкционная | м2 | 2.1 | Растворная смесь скрепа М700 Конструкционная | кг | 189 | Толщина слоя до 50 мм с Из расчета 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм
|  | Уход за восстановленным участком не менее 3-х дней, защита от механических воздейтсвий, увлажнением методом водного распыления и/или укрытие поверхности влагонепроницаемой пленкой | м2 | 2.1 | Влагонепроницаемая пленка | м2 | 2.31
|  | Расшибка швов бетонных блоков на глубину не менее 25 мм | м.п. | 6 | - | - | - | 2 горизонтальных шва по высоте и 1 горизонтальный шов примыкания блоков к полу (2 м.п. на каждый шов) Штраба не менее 25х25 мм
|  | Нанесение на влажную штрабу гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" | м.п. | 6 | Пенетрон | кг | 0.36 | в 1 слой Из расчета 0,8 кг/м2 поверхности
|  | Заполнение полостей штраб на всю глубину раствором шовного гидроизоляционного материала «Пенекрит» | м.п. | 6 | Пенекрит | кг | 9 | Из расчета 1,5 кг/п.м. при штрабе 25х25 мм
|  | Увлажнение поверхности стены по всей высоте | м2 | 2.1 | Вода | л | 1 | По всей высоте ремонтируемого участка
|  | Нанесение на влажную поверхности стенки гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" по всей высоте восстановленного участка | м2 | 2.1 | Пенетрон | кг | 2.31 | Шов и не менее 150 мм в 2 слоя Из расчета 1,1 кг/м2 поверхности
|  | Уход за восстановленным участком не менее 3-х дней, защита от механических воздейтсвий, увлажнением методом водного распыления и/или укрытие поверхности влагонепроницаемой пленкой | м2 | 2.1 | Влагонепроницаемая пленка | м2 | 2.31
25 | Сквозное отверстие в перегородке кабельного коллектора (0,545*0,26*0,22 м) - 0,031 м3 | Демонтаж стальной полосы t=4мм, b=220 мм | м.п. | 0.805 | - | - | -
|  | Сквозная резка периметра отверстия | м.п. | 0.805 | - | - | - | Выравнивание отверстия
|  | Обеспыливание поверхностей | м2 | 0.1771 | - | - | -
|  | Установить гильзы кабельных проходок | шт. | 6 | Стальная труба D=120 мм, t= 4 мм | п.м. | 1.26
|  | Бетонирование отверстия | м3 | 0.031 | Бетон Б15 | м3 | 0.031
[5 empty] | Фанера | м2 | 0.4
30 | Отсутствует защитный слой арматуры по граням ж/б плиты - 2 м2 | Выполнить очистку рыхлого бетона (защитного слоя) в местах оголения арматурных стержней | м2 | 2 | - | - | - | Зачистку выполнить за арматурные стержни на 10 мм, средняя толщина - 25 мм
|  | Выполнить зачистку арматурных стержней механическим способом от коррозии (до степени 2 по ГОСТ 9.402-2004) | м2 | 0.2 | - | - | - | В случае выявления коррозии арматуры более 30% от сечения выполнить восстановление арматурных стержней соотетствующего диаметра и класса
|  | Выполнить антикоррозионную обработку арматурных стержней эпоксидным антикоррозионным покрытием | м2 | 0.2 | Покрытие типа TIKKURILA (INDUSTRIAL) ТЕМАКОУТ PM40 TСH | кг | 0.1 | В 2 слоя
|  | Увлажнить бетонную поверхность до максимально возможного насыщеня | м2 | 2 | Вода | л | 1
|  | Нанести раствор гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" на увлажненную бетонную поверхность | м2 | 2 | Пенетрон | кг | 2.2
|  | Выполнить восстановление защитного слоя растворной смесью Скрепа М700 Конструкционная | м2 | 2 | Растворная смесь скрепа М700 Конструкционная | кг | 72 | Защитный слой не менее 25 мм
|  | Уход за восстановленными участками не менее 3-х дней, защита от механических воздейтсвий, увлажнением методом водного распыления и/или укрытие поверхности влагонепроницаемой пленкой | м2 | 2 | Влагонепроницаемая пленка | м2 | 2.2
32 | Колодец №4 D=0,7м, h=0,972 м: - протекание крышки и стенок; - сплошная коррозия крышки колодца; - отсутствие запорного устройства; - биологические поражения бетона вследствие постоянных протеканий. - физический износ, коррозия и деформация защитной решетки приемка под колодцем размером 0,9х0,9 м; - разрушение защитного слоя бетона перекрытия ж/б коллектора в зоне колодца с коррозией арматуры; | Восстановление кирпичной кладки стенки колодца | м3 | 0.037 | Кирпич строительный полнотелый одинарный | м3 | 0.037
[5 empty] | Цементный раствор М100 | м3 | 0.00925
|  | Удалить слой кирпича на глубину не менее 20 мм в верхней части колодца | м2 | 0.462 | - | - | - | Верхняя часть колодца из кирпичной кладки (h=0,21 м)
|  | Обеспыливание поверхности кирпича | м2 | 0.462 | - | - | -
|  | Монтаж штукатурной сетки на кирпичный участок стенки | м2 | 0.462 | Стальная сетка 25х25х0,8 | м2 | 0.5082 | Зазор от поверхности стены - 10 мм
[5 empty] | Дюбель-гвозь | шт. | 20 | шаг - 250 мм
|  | Увлажнить кирпич до максимально возможного насыщеня | м2 | 0.462 | Вода | л | 2
|  | Нанести растворную смесь Скрепа М700 Конструкционная | м2 | 0.462 | Растворная смесь скрепа М700 Конструкционная | кг | 16.632 | В 2 слоя общей толщиной не менее 20 мм с заведением до крышки колодца
|  | Выполнить штрабу размером 25х25 мм в месте примыкания кирпичной части к ж/б доборным кольцам, в швах между ж/б доборными кольцами и в шве примыкания ж/б доборных колец к ж/б покрытию коллектора | п.м. | 6.6 | - | - | - | 3 штрабы в швах примыкания
|  | Нанесение на влажную штрабу гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" | м.п. | 6.6 | Пенетрон | кг | 0.396 | в 1 слой Из расчета 0,8 кг/м2 поверхности
|  | Выполнить заполнение штрабы шовным гидроизоляционным материалом "Пенекрит" | м.п. | 6.6 | Шовный гидроизоляционный материал "Пенекрит" | кг | 9.9 | расход 1,5 кг/п.м. при штрабе 25х25 мм
|  | Нанесение на влажную поверхность стенки колодца по всей высоте гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" | м2 | 2.1384 | Пенетрон | кг | 2.3522 | На всю высоту стенки Из расчета 1,1 кг/м2 поверхности
|  | Выполнить очистку рыхлого бетона (защитного слоя) в зоне расположения колодца | м2 | 2.86 | - | - | - | Зачистку выполнить за арматурные стержни, средняя толщина - 25 мм
|  | Выполнить зачистку арматурных стержней механическим способом от коррозии (до чистого металла) | м2 | 0.286 | - | - | - | В случае выявления коррозии арматуры более 30% от сечения выполнить восстановление арматурных стержней соотетствующего диаметра и класса
|  | Выполнить антикоррозионную обработку арматурных стержней эпоксидным антикоррозионным покрытием | м2 | 0.286 | Покрытие типа TIKKURILA (INDUSTRIAL) ТЕМАКОУТ PM40 TСH | кг | 0.143 | В 2 слоя
|  | Увлажнить бетонную поверхность до максимально возможного насыщеня | м2 | 2.86 | Вода | л | 10
|  | Нанести раствор гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" на увлажненную бетонную поверхность | м2 | 2.86 | Пенетрон | кг | 3.146
|  | Выполнить восстановление защитного слоя растворной смесью Скрепа М700 Конструкционная | м2 | 2.86 | Растворная смесь скрепа М700 Конструкционная | кг | 102.96
|  | Уход за восстановленными участками не менее 3-х дней, защита от механических воздейтсвий, увлажнением методом водного распыления и/или укрытие поверхности влагонепроницаемой пленкой | м2 | 4.9984 | Влагонепроницаемая пленка | м2 | 5.4982
|  | Выполнить зачистку крышки колодца механическим способом от коррозии (до чистого металла) с двух сторон | м2 | 0.8 | - | - | -
|  | Выполнить антикоррозионную обработку крышки колодца эпоксидным антикоррозионным покрытием | м2 | 0.8 | Покрытие типа TIKKURILA (INDUSTRIAL) ТЕМАКОУТ PM40 TСH | кг | 0.4 | В 2 слоя
|  | Выполнить монтаж запорного устройства колодца | шт. | 1 | Швеллер П10 по ГОСТ 8240-97 L=1,3 м | кг | 11.167
[5 empty] | Артматурные стержень ф20 А300 по ГОСТ 5781-82, L=1,4 м | кг | 3.458
|  | Выполнить антикоррозионную обработку запорного устройства | м2 | 0.5892 | Покрытие типа TIKKURILA (INDUSTRIAL) ТЕМАКОУТ PM40 TСH | кг | 0.2946 | В 2 слоя
|  | Дефонтаж защитной стальной решетки приямка 0,9х0,9 м | кг | 27.72 | - | - | -
|  | Монтаж и изготовление защитной решетки приямкам 0,9х0,9 м | кг | 27.72 | Артматурные стержень ф20 А300 по ГОСТ 5781-82, L1=0,9м (Lобщ = 9м) | кг | 22.23 | 10 стержней по 0,9 м
[5 empty] | Уголок 50х50х4 по ГОСТ 8509-93 L1=0,9м (Lобщ = 1,8 м) | кг | 5.49 | 2 уголка по 0,9 м
|  | Выполнить антикоррозионную обработку защитной решетки приямка | м2 | 1.2852 | Покрытие типа TIKKURILA (INDUSTRIAL) ТЕМАКОУТ PM40 TСH | кг | 0.6426 | В 2 слоя
34 | Сквозное отверстие в перегородке кабельного коллектора (0,66х0,3х0,21 м) - 0,042 м3 | Демонтаж стальной полосы t=4мм, b=210 мм | м.п. | 0.96 | - | - | -
|  | Сквозная резка периметра отверстия | м.п. | 0.96 | - | - | - | Выравнивание отверстия
|  | Обеспыливание поверхностей | м2 | 0.2016 | - | - | -
|  | Установить гильзы кабельных проходок | шт. | 6 | Стальная труба D=120 мм, t= 4 мм | п.м. | 1.26
|  | Бетонирование отверстия | м3 | 0.042 | Бетон Б15 | м3 | 0.042
[5 empty] | Фанера | м2 | 0.4
40.2 | Замачивание/разрушение штукатурного слоя ж/б стен коллектора - 50 м2 | Расчистка стенок коллектора от существующих отделочных покрытий (раствора, штукатурного слоя) по всей площади | м2 | 50 | - | - | -
|  | Демонтаж существующего заполнения (раствора) из швов между сборным ж/б блоками (расшивка горизонтальных и вертикальных швов на поворотном участке) - размер штраб не менее 25х25 мм | м.п. | 57 | - | - | - | В том числе швы примыкания сборных блоков к плитам покрытия и полу
|  | Увлажнение штраб | м.п. | 57 | Вода | л | 28.5
|  | Нанесение на влажную штрабу гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" | м.п. | 57 | Пенетрон | кг | 3.42 | в 1 слой Из расчета 0,8 кг/м2 поверхности
|  | Заполнение полостей штраб на всю глубину раствором шовного гидроизоляционного материала «Пенекрит» | м.п. | 57 | Пенекрит | кг | 85.5 | Из расчета 1,5 кг/п.м. при штрабе 25х25 мм
|  | Увлажнение всей поверхности ж/б конструкции | м2 | 50 | Вода | л | 25
|  | Нанесение на влажную ж/б поверхность гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" | м2 | 50 | Пенетрон | кг | 55 | в 2 слоя Из расчета 1,1 кг/м2 поверхности
|  | Уход за восстановленными участками не менее 3-х дней, защита от механических воздейтсвий, увлажнением методом водного распыления и/или укрытие поверхности влагонепроницаемой пленкой | м2 | 50 | Влагонепроницаемая пленка | м2 | 55
42 | Колодец №5 D=0,7м, h=1,373 м: - протекание крышки и стенок; - сплошная коррозия крышки колодца; - физический износ и коррозия запорного устройства; - частичное разрушение кирпичной кладки стенки колодца; - биологические поражения бетона вследствие постоянных протеканий. | Восстановление кирпичной кладки стенки колодца | м3 | 0.222 | Кирпич строительный полнотелый одинарный | м3 | 0.222 |  | Полностью по новой
[5 empty] | Цементный раствор М100 | м3 | 0.0555
|  | Удалить слой кирпича на глубину не менее 20 мм в верхней части колодца | м2 | 0.924 | - | - | - | Верхняя часть колодца из кирпичной кладки (h=0,42 м)
|  | Обеспыливание поверхности кирпича | м2 | 0.924 | - | - | -
|  | Монтаж штукатурной сетки на кирпичный участок стенки | м2 | 0.924 | Стальная сетка 25х25х0,8 | м2 | 1.0164 | Зазор от поверхности стены - 10 мм
[5 empty] | Дюбель-гвозь | шт. | 20 | шаг - 250 мм
|  | Увлажнить кирпич до максимально возможного насыщеня | м2 | 0.924 | Вода | л | 3
|  | Нанести растворную смесь Скрепа М700 Конструкционная | м2 | 0.924 | Растворная смесь скрепа М700 Конструкционная | кг | 33.264 | В 2 слоя общей толщиной не менее 20 мм с заведением до крышки колодца
|  | Выполнить штрабу размером 25х25 мм в месте примыкания кирпичной части к ж/б доборным кольцам, в швах между ж/б доборными кольцами и в шве примыкания ж/б доборных колец к ж/б покрытию коллектора | п.м. | 6.6 | - | - | - | 3 штрабы в швах примыкания
|  | Нанесение на влажную штрабу гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" | м.п. | 6.6 | Пенетрон | кг | 0.396 | в 1 слой Из расчета 0,8 кг/м2 поверхности
|  | Выполнить заполнение штрабы шовным гидроизоляционным материалом "Пенекрит" | м.п. | 6.6 | Шовный гидроизоляционный материал "Пенекрит" | кг | 9.9 | расход 1,5 кг/п.м. при штрабе 25х25 мм
|  | Нанесение на влажную поверхность стенки колодца по всей высоте гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" | м2 | 3.0206 | Пенетрон | кг | 3.3227 | На всю высоту стенки Из расчета 1,1 кг/м2 поверхности
|  | Выполнить очистку рыхлого бетона (защитного слоя) в зоне расположения колодца | м2 | 2.86 | - | - | - | Зачистку выполнить за арматурные стержни, средняя толщина - 25 мм
|  | Выполнить зачистку арматурных стержней механическим способом от коррозии (до чистого металла) | м2 | 0.286 | - | - | - | В случае выявления коррозии арматуры более 30% от сечения выполнить восстановление арматурных стержней соотетствующего диаметра и класса
|  | Выполнить антикоррозионную обработку арматурных стержней эпоксидным антикоррозионным покрытием | м2 | 0.286 | Покрытие типа TIKKURILA (INDUSTRIAL) ТЕМАКОУТ PM40 TСH | кг | 0.143 | В 2 слоя
|  | Увлажнить бетонную поверхность до максимально возможного насыщеня | м2 | 2.86 | Вода | л | 10
|  | Нанести раствор гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" на увлажненную бетонную поверхность | м2 | 2.86 | Пенетрон | кг | 3.146
|  | Выполнить восстановление защитного слоя растворной смесью Скрепа М700 Конструкционная | м2 | 2.86 | Растворная смесь скрепа М700 Конструкционная | кг | 102.96
|  | Уход за восстановленными участками не менее 3-х дней, защита от механических воздейтсвий, увлажнением методом водного распыления и/или укрытие поверхности влагонепроницаемой пленкой | м2 | 5.8806 | Влагонепроницаемая пленка | м2 | 6.4687
|  | Выполнить демонтаж существующего запорного устройства | кг | 14.625 | - | - | -
|  | Выполнить зачистку крышки колодца механическим способом от коррозии (до чистого металла) с двух сторон | м2 | 0.8 | - | - | -
|  | Выполнить антикоррозионную обработку крышки колодца эпоксидным антикоррозионным покрытием | м2 | 0.8 | Покрытие типа TIKKURILA (INDUSTRIAL) ТЕМАКОУТ PM40 TСH | кг | 0.4 | В 2 слоя
|  | Выполнить монтаж запорного устройства колодца | шт. | 1 | Швеллер П10 по ГОСТ 8240-97 L=1,3 м | кг | 11.167
[5 empty] | Артматурные стержень ф20 А300 по ГОСТ 5781-82, L=1,4 м | кг | 3.458
|  | Выполнить антикоррозионную обработку запорного устройства | м2 | 0.5892 | Покрытие типа TIKKURILA (INDUSTRIAL) ТЕМАКОУТ PM40 TСH | кг | 0.2946 | В 2 слоя
43 | Трещины и разрушение штукатурного слоя кирпичной лестницы - 1,8 м2 | Демонтаж существующего штукатурного слоя лестницы | м2 | 1.8 | - | - | - | средняя толщина слоя - 30 мм
|  | Обеспыливание поверхности | м2 | 1.8 | - | - | -
|  | Огрунтовка поверхностей | м2 | 1.8 | Грунтовка типа Ceresit CT17 PRO | л | 0.36 | Расход 0,2 л/м2
|  | Улучшенное штукатурка поверхности лестницы | м2 | 1.8 | Цементно-песчаный раствор М150 | м3 | 0.0693 | Средний слой - 35 мм
47 | Разрушение бетонной дорожки для прохода шириной 1,47 м, длинной 9,07 м - 1,68 м3 | Демонтаж существующей бетонной дорожки из бетона В15 | м3 | 1.21 | - | - | -
|  | Обеспыливание основания под монолитную дорожку | м2 | 13.3329 | - | - | -
|  | Огрунтовка бетонного основания под монолитную дорожку | м2 | 13.3329 | Грунтовка типа Ceresit CT17 PRO | л | 2.6666 | Расход 0,2 л/м2
|  | Устройство монолитной дорожки для прохода из бетона В15 | м3 | 1.68 | Бетон В15 | м3 | 1.68 | Ширина по основанию 1,47 м, длина - 9,07 м
53 | Нарушение герметичности (трещина с обрушением раствора) в месте сопряжения ж/б плит в зоне проходок кабельных линий - 2,5 м.п. | Демонтаж существующего заполнения (раствора) из шва на глубину не менее 30 мм в стыке панелей и продольные узлы примыкания кабельных проходок к ж/б плитам | м.п. | 9.7 | - | - | - | Штраба 30х30 мм 0,9 м - стык ж/б плит 4,4 м с двух сторон - узел примыкания кабельных проходок (гильз) к ж/б плитам
|  | Очистка от посторонних включений, обеспыливание штрабы | м.п. | 9.7 | - | - | -
|  | Увлажнение штрабы | м.п. | 9.7 | Вода | л | 5
|  | Нанесение на влажную штрабу гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" | м.п. | 9.7 | Пенетрон | кг | 6.984 | в 1 слой Из расчета 0,8 кг/м2 поверхности
|  | Заполнение полостей штраб на всю глубину раствором шовного гидроизоляционного материала «Пенекрит» | м.п. | 9.7 | Пенекрит | кг | 20.952 | Из расчета 2,16 кг/п.м. при штрабе 30х30 мм
|  | Увлажнение заполненной штрабы и поверхности на ширину 300 мм | м.п. | 9.7 | Вода | л | 5 | Шов и не менее 150 мм в каждую сторону от шва
|  | Нанесение на влажную заполненную штрабу гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" | м.п. | 9.7 | Пенетрон | кг | 3.201 | Шов и не менее 150 мм в каждую сторону от шва в 2 слоя Из расчета 1,1 кг/м2 поверхности
57 | Замачивание стенки коллектора из сборных блоков - 4,5 м2 | Расчистка стенок коллектора от существующих отделочных покрытий (раствора, штукатурного слоя) по всей площади | м2 | 4.5 | - | - | -
|  | Демонтаж существующего заполнения (раствора) из швов между сборным ж/б блоками (расшивка горизонтальных и вертикальных швов на участке) - размер штраб не менее 25х25 мм | м.п. | 15.5 | - | - | - | В том числе швы примыкания сборных блоков к плитам покрытия и полу
|  | Увлажнение штраб | м.п. | 15.5 | Вода | л | 7.75
|  | Нанесение на влажную штрабу гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" | м.п. | 15.5 | Пенетрон | кг | 9.3 | в 1 слой Из расчета 0,8 кг/м2 поверхности
|  | Заполнение полостей штраб на всю глубину раствором шовного гидроизоляционного материала «Пенекрит» | м.п. | 15.5 | Пенекрит | кг | 23.25 | Из расчета 1,5 кг/п.м. при штрабе 25х25 мм
|  | Увлажнение всей поверхности ж/б конструкции | м2 | 4.5 | Вода | л | 2.25
|  | Нанесение на влажную ж/б поверхность гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" | м2 | 4.5 | Пенетрон | кг | 4.95 | в 2 слоя Из расчета 1,1 кг/м2 поверхности
|  | Уход за восстановленными участками не менее 3-х дней, защита от механических воздейтсвий, увлажнением методом водного распыления и/или укрытие поверхности влагонепроницаемой пленкой | м2 | 4.5 | Влагонепроницаемая пленка | м2 | 4.95
59 | Не обеспечен требуемый класс сборного бетонного блока в соответствии с Приложением В СП 265.1325800.2016 (минимальный класс – В25, фактический – В12,5) разрушение бетонного блока 0,73х0,66 см - 0,48 м2 | Устройство штробы шириной 20 мм над разрушенным ж/б блоком для монтажа усиления из равнополочного уголка №14 t=12 мм | м.п. | 1.05 | - | - | - | С заведением штробы на соседние блоки не менее чем на 150 мм Углубление в стык верхнего блока до 200 мм
|  | Нанесение на влажную штрабу гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" | м.п. | 1.05 | Пенетрон | кг | 1.02 | в 1 слой Из расчета 0,8 кг/м2 поверхности
|  | Монтаж усиления над блоком из равнополочного уголка №14 t= 12 мм | м.п. | 1.05 | Уголок 140х140х12 по ГОСТ 8509-93 L=1,05 м | кг | 26.775
|  | Предварительная антикоррозионная обработка уголка эпоксидным антикоррозионным покрытием | м2 | 0.588 | Покрытие типа TIKKURILA (INDUSTRIAL) ТЕМАКОУТ PM40 TСH | кг | 0.294 | В 2 слоя
|  | Заполнение пустот (швов) между уголком и ж/б блоками растворной смесью скрепа М700 Конструкционная | м.п. | 1.05 | Растворная смесь скрепа М700 Конструкционная | кг | 18.9 | На всю глубину швов
|  | Удалить слой бетона дефектного блока на глубину не менее 30 мм по всей площади | м2 | 0.48 | - | - | -
|  | Обеспыливание бетонной поверхности | м2 | 0.48 | - | - | -
|  | Нанесение на влажную поверхность гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" | м2 | 0.48 | Пенетрон | кг | 0.528 | в 2 слоя Из расчета 1,1 кг/м2 поверхности
|  | Монтаж штукатурной сетки на всю поверхность кирпичной стенки | м2 | 0.48 | Стальная сетка 25х25х0,8 | м2 | 0.528 | Зазор от поверхности стены - 10 мм
[5 empty] | Дюбель-гвозь | шт. | 9 | шаг - 250 мм
|  | Нанести на увлажненную поверхность растворную смесь Скрепа М700 Конструкционная | м2 | 0.48 | Растворная смесь скрепа М700 Конструкционная | кг | 25.92 | В 2 слоя общей толщиной не менее 30 мм
|  | Уход за восстановленными участками не менее 3-х дней, защита от механических воздейтсвий, увлажнением методом водного распыления и/или укрытие поверхности влагонепроницаемой пленкой | м2 | 0.48 | Влагонепроницаемая пленка | м2 | 0.528
|  | Расшить существующие боковые вертикальные швы и нижний горизонтальный шок по периметру блока штрабой 25х25 мм | м.п. | 2.05 | - | - | -
|  | Нанесение на влажную поверхность штрабы гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" | м.п. | 2.05 | Пенетрон | кг | 0.123 | в 1 слой Из расчета 0,8 кг/м2 поверхности
|  | Заполнение полостей штраб на всю глубину раствором шовного гидроизоляционного материала «Пенекрит» | м.п. | 2.05 | Пенекрит | кг | 3.075 | Из расчета 1,5 кг/п.м. при штрабе 25х25 мм
|  | Увлажнение заполненной штрабы и поверхности на ширину 300 мм | м.п. | 2.05 | Вода | л | 2 | Шов и не менее 150 мм в каждую сторону от шва
|  | Нанесение на влажную штрабу гидроизоляционного проникающего материала "Пенетрон" | м.п. | 2.05 | Пенетрон | кг | 2.475 | Шов и не менее 150 мм в каждую сторону от шва в 2 слоя Из расчета 1,1 кг/м2 поверхности
|  | Уход за восстановленными участками не менее 3-х дней, защита от механических воздейтсвий, увлажнением методом водного распыления и/или укрытие поверхности влагонепроницаемой пленкой | м2 | 0.615 | Влагонепроницаемая пленка | м2 | 0.6765
60 | Физический износ и сплошная коррозия консольных кабельных полок из вертикальных и горизонтальных стальных уголков, высота 2 м, вылет консоли 0,65 м (под одной штукой подразумевается 1 отдельная стойка с консолями) 240 шт. 1 шт. - 1,925 м2 462 м2 всего | Ручная механическа очистка стальных элементов кабельростов от коррозии и загрязнения до степени очистки St2 по ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014 | м2 | 462 | - | - | -
|  | Окрашивание стальных элементов кабельростов антикоррозионным составом в 2 слоя | м2 | 462 | Эмаль типа "Ярославские Краски Спецназ грунт эмаль по ржавчине" | л | 115.5 | RAL согласовать с Заказчиком
61 | Физический и моральный износ системы освещения коллектора, коррозия несущих элементов кабельных линий и оконечного оборудования системы освещения (52 светильника), 2 группы светильников 52 светильника 230 м КЛ | Демонтаж силовой кабельной линии | м | 460 | - | - | - | 2 группы кабельной линии (при параллельной прокладке)
|  | Демонтаж распределительных коробок | шт. | 52 | - | - | -
|  | Демонтаж взрывозащищенных светильников | шт. | 52 | - | - | -
|  | Демонтаж стальной полосы 40х4 мм | м | 230 | - | - | -
|  | Монтаж стальной несущей полосы светильников | м | 230 | Стальная полоса 40х4 мм | м | 230 | Работы по заделке отверстий предусмотрены при устранении дефекта №6
|  | Антикоррозионная обработка стальной полосы | м2 | 18.4 | Покрытие типа TIKKURILA (INDUSTRIAL) ТЕМАКОУТ PM40 TСH | кг | 9.2 | В 2 слоя
|  | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м | 430 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката наружным диаметром 20 мм | м | 430
|  | Монтаж силового кабеля в гофрированной трубе | м | 430 | Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x2,5 | м | 473 | 2 группы кабельной линии (при параллельной прокладке)
|  | Монтаж ответвительных коробок | шт. | 52 | Коробка ответвительная с кабельными вводами (6 выводов диаметром 20 мм), размером 80х80х40 мм, цвет серый | шт. | 52
|  | Монтаж и подключение светодиодных светильников | шт. | 52 | Светильник светодиодный типа КЛЛ ФПП03-20-003 1х20Вт E27 IP65 Ардатов 1003020003 | шт. | 52
[5 empty] | Низковольтная лампа LED E27 24/48V | шт. | 52
[5 empty] | Низковольтная лампа LED E27 24/48V | шт. | 10 | Без монтажа, передача в ЗИП Заказчику